## Slide 1: Praktijkvoorbeelden voor de invoer van collectieve installaties
Frederik Maertens (Boydens Engineering)
│1

## Slide 2: Inhoud
Installatie ruimteverwarming/SWW
  Verschil individuele en collectieve installatie/type installaties
  Voorbereiding plaatsbezoek
    instrumenten, aanpak bezoek, verzamelen info
  Praktijkvoorbeelden:
    collectief appartementsgebouw 1
    collectief appartementsgebouw 2
    klein kantoor + winkelruimte
Ventilatie
Koeling
│2
Notes: In deze presentatie komen aan bod:
Installaties voor collectieve ruimteverwarming. Eerst wordt het verschil tussen individuele en collectieve installaties toegelicht. Daarna de beste aanpak/voorbereiding van het plaatsbezoek en tenslotte zoomen we in op 3 praktijkvoorbeelden.
In het deel ventilatie komen tips aan bod voor het herkennen van collectieve ventilatiesystemen.
In het laatste deel komen collectieve koelinstallaties aan bod.

## Slide 3: Gebruikte symbolen
│3
Inspectieprotocol: sanitair warm water
Inspectieprotocol: ruimteverwarming
Inspectieprotocol: koeling
Notes: Ter verduidelijking van de structuur in de presentatie volgt eerst een overzicht van de gebruikte symbolen en kleurcodes.
In de presentatie van de installaties voor ruimteverwarming, sanitair warm water en koeling worden volgende symbolen gebruikt.

## Slide 4: Verduidelijking opmaak slides
Blauwe achtergrond => verschillende onderdelen voor opmaak EPC
│4
Notes: Een blauwe achtergrond wordt gebruikt voor de overgang naar een ander onderdeel.

## Slide 5: Verduidelijking opmaak slides
Groene titel=> andere/aanvullend voorbeeld
│5
Notes: Een groene titel tonen we als we tijdens een praktijkvoorbeeld de focus even verleggen en een ander voorbeeld bekijken/onderzoeken.

## Slide 6: Verduidelijking opmaak slides
Oranje titel=> samenvatting invoergegevens in de software
│6
Notes: Tot slot wordt bij een oranje titel een overzicht gegeven van de gegevens die in de certificatiesoftware ingegeven worden.

## Slide 7: Inhoud
Installatie ruimteverwarming/SWW
  Verschil individuele en collectieve installatie/type installaties
  Voorbereiding plaatsbezoek
    instrumenten, aanpak bezoek, verzamelen info
  Plaatsbezoeken
    collectief appartementsgebouw 1
    collectief appartementsgebouw 2
    klein kantoor + winkelruimte
Ventilatie
Koeling
│7
Notes: In dit stuk gaan we dieper in op de verschillende types installaties die men in de praktijk kan tegenkomen. Hierbij wordt het verschil tussen een collectieve en een individuele installatie toegelicht en hoe men deze installaties kan herkennen.

## Slide 8: Verschil individuele en collectieve installaties RV/SWW
│8
Individueel
Collectief
Notes: We beginnen met een overzicht waarin de meest voorkomende systemen zijn weergegeven.
Zoals men bij deze figuur al kan zien, zijn de verschillende installaties in 2 grote groepen opgedeeld: de individuele en collectieve installaties.
Bij de collectieve installaties (laatste 4 schema’s) zien we een opdeling tussen de combilussystemen en het 4-pijpssysteem. In de volgende slides leggen we de verschillen verder uit.

## Slide 9
Individuele installatie
Notes: Te beginnen bij de individuele installaties

## Slide 10: Individuele installatie
│10
Individuele centrale verwarmingsinstallatie (IP deel pg.8)
Een individuele verwarmingsinstallatie is een centrale verwarmingsinstallatie waarbij slechts één (equivalente) eenheid (VI.6.2) door de verwarmingsinstallatie verwarmd wordt.
Notes: Hier zien jullie de definitie van een individuele installatie uit het inspectieprotocol: … . Dus er is 1 eenheid gekoppeld aan de centrale verwarmingsinstallatie.

## Slide 11: Individuele installatie
│11
Voorbeeld: ketel gekoppeld aan radiatoren in 1 woning
distributie
(CV leidingen)
afgifte
(radiator)
opwekking
(ketel)
Notes: Hier zien we een voorbeeld van een woning met een individuele centrale verwarming. We zien het warmteopwekkingssysteem (hier een ketel) in de woning met de distributieleidingen naar de afgifte-elementen (hier radiatoren) in de verschillende ruimten.

## Slide 12: Veel voorkomende individuele systemen
│12
Systeem
zonder opslag
Systeem
met opslag
SKW: sanitair koud water
Notes: Als de ruimteverwarming wordt gecombineerd met sanitair warm water kan dit met of zonder opslag van warm water. In de volgende slides gaan we dieper op beide systemen in.
In dit voorbeeld gaat het om een appartementsgebouw waarbij elke (woon)eenheid over een individuele installatie beschikt.

## Slide 13: Veel voorkomende individuele systemen
│13
opwekkingsysteem
(ketel, warmtepomp,...)
Sanitair warm water: buffervat
Sanitair warm water: doorstromer
Notes: De eerste installaties/opwekkers betreft doorstroomtoestellen. Hierbij wordt het sanitair warm water door de opwekker aangemaakt op de moment dat er vraag is. Het betreft dus een systeem zonder opslag.
De tweede installaties worden gekenmerkt door een boiler/buffervat, waar steeds een hoeveelheid sanitair warm water wordt warm gehouden voor als er vraag is. Dus een systeem met opslag.
De opwekker kan een ketel of warmtepomp zijn. In het geval van de warmtepomp zal er nooit een doorstroomtoestel zijn en zal dus altijd een boiler/buffervat aanwezig moeten zijn.
De gasleiding en sanitair koud water leiding zullen in de meeste gevallen een individuele leiding per wooneenheid zijn.

## Slide 14
Collectieve installatie
Notes: Dit brengt ons bij de collectieve installaties

## Slide 15: Collectieve installatie
│15
Collectieve centrale verwarmingsinstallatie
Een collectieve verwarmingsinstallatie is een centrale verwarmingsinstallatie waarbij de
geproduceerde warmte over meerdere (equivalente) eenheden (VI.6.2) verdeeld wordt.
Notes: Hier zegt het inspectieprotocol dat: … . De centrale verwarming is dus gekoppeld aan en bedient dus meerdere (equivalente) eenheden.

## Slide 16: Collectieve installatie
│16
Voorbeeld: collectieve ketel gekoppeld aan radiatoren van 3 eenheden
Notes: Als voorbeeld zien we een collectieve installatie van een appartementsgebouw gekoppeld aan drie (woon)eenheden.

## Slide 17: Collectieve installatie
│17
Voorbeeld: collectieve ketel gekoppeld aan radiatoren van 3 eenheden
opwekking (ketel)
distributie
(CV leidingen)
afgifte (radiator)
Notes: In dit voorbeeld hebben we rechts onderaan de warmteopwekking (= 2 ketels).
Deze zijn gekoppeld aan het distributiesysteem doorheen het gebouw. We zien ook de distributieleidingen van het toestel naar de afgiftesystemen (hier radiatoren) in de diverse ruimten van elke eenheid.

## Slide 18: Veel voorkomende collectieve systemen
│18
CV dep: vertrek CV
CV ret. Retour CV
SKW: sanitair koud water
SWW: sanitair warm water
SRWW: sanitair retour warm water
Notes: Dit zijn de twee meest voorkomende collectieve systemen: een combilus en een 4 pijpssysteem.
Ter verduidelijking van het schema staat:
Cvdep voor vertrek CV,
CV ret: voor retour CV,
skw voor sanitair koud water,
sww voor sanitair warm water en
srww voor sanitair retour warm water.
In beide systemen wordt met een centrale verwarmingsinstallatie de warmtevraag voor zowel ruimteverwarming als sanitair warm water opgewekt. Het verschil tussen beide systemen wordt in de volgende slides toegelicht.

## Slide 19: Verschil combilus / 4-pijpssysteem
│19
Sanitair warm water
Notes: Het grote verschil in de twee installaties zit hem in het sanitair warm water:
- Bij het combilussysteem wordt het sanitair warm water lokaal (in de eenheid zelf) via de warmtewisselaar (doorstroomprincipe) aangemaakt. De warmtewisselaar wordt gevoed door warm water, dat is opgewekt door de ketels. De productie van het warm water gebeurt dus in de ketels.
- Bij het 4 pijpssysteem wordt het sanitair warm water opgewekt door de ketels en opgeslagen in de centrale buffer.

## Slide 20: Verschil combilus / 4-pijpssysteem
│20
Veel voorkomende systemen: 4 pijpsysteem - circulatieleiding
Distributie SWW => is er niet bij combilus
Notes: Ook het distributiesysteem ziet er hierdoor anders uit:
In de combilus wordt de warmte voor zowel sanitair warm water als ruimteverwarming gedistribueerd doorheen de combilusleidingen (depart en retour).
Bij het 4 pijpssysteem zijn er in principe 2 distributiesystemen: één voor ruimteverwarming en één voor sanitair warm water. Een mogelijk variant op deze laatste is centrale opwekking voor ruimteverwarming en een individuele boiler (bijvoorbeeld elektrisch gevoed of door een warmtepompboiler) in de eenheid zelf. Dan is er een mix tussen een centraal en decentraal systeem.
Bijkomende info over werking combilussysteem: De toevoer van het warme water gebeurt typisch op een hoog regime (= +/-70°C vertrektemperatuur). Wanneer een warmtewisselaar sanitair warm water aanmaakt, zal de retourtemperatuur sterk dalen (tot zo’n 25°C). Een lagere retour leidt tot meer condensatie van de rookgassen van de ketel, waardoor het rendement van de ketels sterk verhoogt.
Bijkomende info over werking 4 pijpssysteem: De ruimteverwarming kan weersafhankelijk gestuurd zijn. De leiding sanitair warm water blijft uiteraard op hoge temperatuur (+/-60°C). Bijkomend is er naast de warm waterleiding in de meeste gevallen nog een retourleiding waardoor er circulatie op het distributiesysteem mogelijk is (= circulatieleiding). Enerzijds kan deze de legionellavorming tegen gaan en anderzijds dient deze ervoor dat de warmwaterleiding steeds op temperatuur blijft waardoor er onmiddellijk warm water ter beschikking is ter hoogte van de eenheid. Stel dat men in ploeg werkt en ‘s morgens vroeg wil douchen, zou het anders zeer lang duren vooraleer de volledige warm water leiding terug op temperatuur gekomen is.

## Slide 21: Verschil combilus / 4-pijpssysteem
│21
buffervat/satelietboiler
extra scheidingswisselaar
basissysteem
Veel voorkomende systemen: combilussysteem
Notes: Op deze figuur zijn de verschillende varianten van het combilussysteem te zien:
- basissysteem zoals hiervoor uitgelegd, met een warmtewisselaar per eenheid voor de aanmaak van het sanitair warm water in doorstroom.
- systeem met lokaal buffervat (kan cv of sanitair buffer zijn), ter verhoging van het sanitair comfort
- systeem met scheidingswisselaar (bijvoorbeeld warmtenet). Dit is dus een tweede warmtewisselaar waarbij het primaire net (komende van de ketels of warmtenet) gescheiden is van het secundaire net in de eenheid. Dit principe wordt vooral gebruikt om de impact van de eenheid op het centrale systeem te beperken. Zo zal er indien er werken zijn in de woning (wegnemen radiatoren) geen impact (drukverlies, waterverlies) zijn op het primaire systeem.

## Slide 22: Verschil combilus / 4-pijpssysteem
│22
Veel voorkomende systemen: onderdelen herkennen
Collectieve warmte-opwekking
Notes: In beide systemen, combilus of 4-pijps, zijn de verschillende onderdelen die aan bod komen in het EPC (opwekking, distributie en afgifte) terug te vinden.
Te beginnen bij het collectieve warmteopwekkingssysteem. In dit geval wordt voor zowel ruimteverwarming als sanitair warm water hetzelfde systeem gebruikt.
Deze kunnen ook alle vormen aannemen: warmtepompen, WKK, één of meerdere ketels … of een combinatie van deze.

## Slide 23
│23
Veel voorkomende systemen: onderdelen herkennen
Distributie
Verschil combilus / 4-pijpssysteem
Notes: De distributiesystemen zijn voor een combilus en een 4 pijpssysteem verschillend:
- In geval van een combilus zijn er 2 CV-leidingen en een sanitair koud water leiding als distributie.
- Bij een 4 pijpssysteem zijn er meestal 4 leidingen (depart/retour CV , warm water, retour warm water) en een sanitair koud water leiding als distributie. In sommige gevallen, bij zeer kleine collectieve systemen, is het mogelijk dat de retourleiding voor warm water niet aanwezig is.

## Slide 24: Inhoud
Installatie ruimteverwarming/SWW
  Verschil individuele en collectieve installatie/type installaties
  Voorbereiding plaatsbezoek
    instrumenten, aanpak bezoek, verzamelen info
  Praktijkvoorbeelden
    collectief appartementsgebouw 1
    collectief appartementsgebouw 2
    klein kantoor + winkelruimte
Ventilatie
Koeling
│24
Notes: Tot hier het verschil tussen individuele en collectieve installaties en het verschil tussen een combilus en een 4pijpssysteem. In de volgende slides bespreken we hoe we het plaatsbezoek van de installatie RV/SWW best voorbereiden.

## Slide 25: Instrumenten
│25
Bron: testaankoop.be
Bron: lecot.be
Bron: wilo
Bron: Visser Assen
Notes: Volgende tools zijn onmisbaar voor het onderzoek van de installaties (zie ook lijst met instrumenten in deel II.1.3):
- meter best (plooi)meter, … : nodig voor het opmeten van leidinglengtes, volume van buffervaten … . Een stuk touw kan ook handig zijn om de omtrek van het voorraadvat te meten.
- zaklamp. Een hoofdlamp houdt meteen ook de handen vrij.
- magneet voor het testen van de circulatiepompen.
- fototoestel/gsm/tablet. Voor het nemen van de bewijsvoering voor het projectdossier maar ook voor het bekijken van eventuele digitale bewijsstukken (technische plannen/schema’s …). Het is belangrijk dat globale foto’s en foto’s van individuele onderdelen steeds worden genomen.

## Slide 26: Opvragen bewijsstukken
│26
Welke bewijsstukken opvragen?
  zie algemene bewijsstukken in deel II.2.3 en de specifieke bewijsstukken voor ruimteverwarming, sanitair warm water, …
  Opvragen: aanstiplijst
Meest voorkomende bewijsstukken:
  Plannen / lastenboeken / facturen / technische documentatie …
  As-builtplannen
  Keuringsverslagen
  Keuringsrapporten
  EPB-aangifte
  Offertes of bestelbonnen! Aantoonbaar via ander bewijsstuk indien geplaatst
  Certificaten (bv. Wkk, pv-panelen,…)
  Ventilatieprestatieverslag
Notes: Het inspectieprotocol legt vast welke documenten als bewijsstuk worden aanvaard voor de opmaak van het EPC (zie deel II.2.3 voor de algemene bewijsstukken en VI.2 voor de specifieke bewijsstukken voor ruimteverwarming).
Voor het plaatsbezoek vraagt u op basis van de aanstiplijst aan de eigenaar om u de nodige bewijsstukken te bezorgen. Onderstaande bewijsstukken zijn de meest voorkomende bewijsstukken voor installaties.
Met deze voorbereiding op zak kan je ter plaatse reeds een goed beeld vormen van de installaties en welke informatie je ter plaatse nog zal moeten verzamelen.

## Slide 27: Tip
│27
Split-unit (koelen en/of verwarmen)
Schouw (locatie stookplaats)
Notes: Een plaatsbezoek voor de opmaak van een EPC start reeds bij de aankomst aan het gebouw. Door rond het gebouw te lopen ziet men al snel waar welke installaties zitten. Zo ziet men bijvoorbeeld de split unit op het dak of ziet men de plaats van de schouw die naar buiten komt … .

## Slide 28: Bewijsstukken ter plaatse
│28
- Zoeken naar bewijsvoering
- Hydraulisch schema
Notes: Ook tijdens het bezoek probeert men zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Bij grotere collectieve installaties zijn hydraulische schema’s meer dan waarschijnlijk aanwezig. Deze hangen of liggen vaak in de centrale stookplaats.

## Slide 29: Werkwijze plaatsbezoek
│29
Starten in stookplaats:
  Duidelijk beeld van de installatie en de componenten
  Proberen om rondgang te krijgen van technisch verantwoordelijke
Informatie vervolgens verder verfijnen
  Distributiesysteem (schacht)
  Afgifte- en regelsysteem (wooneenheid en zijn ruimtes)
Notes: Hoe gaat men tijdens het plaatsbezoek best te werk?
Best start men het plaatsbezoek in de stookplaats. Hier vindt men de meeste componenten en regelmatig ook bewijsstukken, waardoor men een duidelijk beeld krijgt over de aanwezige installaties. Probeer bij voorkeur een rondgang te krijgen van de technische verantwoordelijke. Deze kent de installatie en eventueel kan men vragen om eventuele testen uit te voeren zoals bijvoorbeeld voor de pompregeling.
Na de informatie van de opwekker verfijnt men verder met de informatie over het distributiesysteem.
  Deze ziet men reeds vertrekken in de stookplaats, dus is het van belang deze leidingen te volgen, eventueel - als die toegankelijk zijn - in de schacht te kijken, zodat kan vastgesteld worden of er isolatie geplaatst is of niet en of de schacht verlucht is of niet.
De volgende stopplaats is dan de wooneenheid met zijn individuele ruimtes waar de afgiftesystemen en regeling in kaart worden gebracht.

## Slide 30: Inhoud
Installatie ruimteverwarming/SWW
  Verschil individuele en collectieve installatie/type installaties
  Voorbereiding plaatsbezoek
    instrumenten, aanpak bezoek, verzamelen info
  Praktijkvoorbeelden
    collectief appartementsgebouw 1
    collectief appartementsgebouw 2
    klein kantoor + winkelruimte
Ventilatie
Koeling
│30
Notes: Aan de hand van 3 concrete praktijkvoorbeelden lichten we de werkwijze voor het verzamelen van de invoergegevens voor de installaties voor ruimteverwarming en sanitair warm water in de praktijk toe.

## Slide 31: Praktijkvoorbeeld 1
Notes: Een eerste case betreft een appartementsgebouw voor 11 appartementen, gelegen op een site met verschillende appartementsblokken. Het te onderzoeken gebouw betreft blok F van de site.

## Slide 32: Praktijkvoorbeeld 1: aanpak
Ontvangen bewijsstukken
Interpretatie specifieke bewijsstukken
Visuele inspectie
  Opwekkingssysteem
  Distributiesysteem
  Sanitair warm water
  Sanitair warm water distributiesysteem
  afgiftesysteem
Invoergegevens
Inspectieprotocol: sanitair warm water
Inspectieprotocol: ruimteverwarming
Notes: Dit concrete voorbeeld zullen we als volgt aanpakken:
- Vooraf werden een aantal bewijsstukken aangeleverd door de eigenaar. Deze kunnen we voor het plaatsbezoek reeds interpreteren zodat we weten naar wat we op zoek moeten gaan tijdens de visuele inspectie ter plaatse.
Tijdens het plaatsbezoek zelf zullen we dan ook de verschillende onderdelen nakijken.
Per onderdeel wordt in de slides de conclusies zijnde de invoergegevens in de software samengevat.

## Slide 33: Praktijkvoorbeeld 1
Ontvangen bewijsstukken
Notes: We beginnen met de bewijsstukken, die we kregen van de eigenaar.

## Slide 34: Ontvangen bewijsstukken
Technische fiches van de ketel
Notes: Enerzijds is er de technische fiche van de ketel, die we – na controle van het toestel uit de fiche met het toestel ter plaatse – zullen kunnen gebruiken om specifieke parameters rond het opwekkingssysteem in te geven.

## Slide 35: Ontvangen bewijsstukken
Hydraulische schema
Notes: Het hydraulische schema is het belangrijkste bewijsstuk om op te vragen bij een collectieve installaties. Hieruit kan men de verschillende componenten afleiden: opwekking, het distributiestysteem, ... . Met dit bij de hand kan men een plaatsbezoek grondig voorbereiden en weet men naar welke componenten men moet zoeken.

## Slide 36: Praktijkvoorbeeld 1
Interpretatie hydraulisch schema
Notes: Het is belangrijk om een hydraulisch schema te leren interpreteren en analyseren. Deze schema’s zijn heel belangrijk om te weten hoe de installatie is opgebouwd of welk systeem men voor ogen zal krijgen.

## Slide 37: Interpretatie hydraulische schema
Warmteopwekking
Notes: Belangrijk is om te beginnen met het herkennen van de grote componenten. Zo zien we hier de warmteopwekking bestaande uit twee condenserende gasketels. Let op: Nooit veronderstellen dat dit schema correct is!! In de loop der jaren kan er een nieuwe ketel geplaatst zijn met een andere vermogen of … . Dit schema dient dus enkel voor de beeldvorming van hoe de installatie in grote lijnen is opgebouwd en wat men waarschijnlijk zal tegenkomen. De gegevens die hierop vermeld staan moeten zoals vastgelegd in het inspectieprotocol steeds ter plaatse gecontroleerd te worden.

## Slide 38: Interpretatie hydraulisch schema
CV voeding SWW
Distributie CV
Notes: We zien eveneens het distributiesysteem voor verwarming symbolisch voorgesteld. Enerzijds is er de voedingskring voor CV en anderzijds is er een voedingskring naar het sanitaire buffervat.
Deze kringen zijn te herkennen door de verschillende gekleurde lijnen op het plan en bovenaan de vermelding van de kring en voor wat deze dient. Een kring kan al dan niet uitgerust zijn met een circulatiepomp. Iedere lijn staat voor een fysieke leiding die in het gebouw aanwezig moet zijn.

## Slide 39: Interpretatie hydraulisch schema
distributie sanitair
circulatieleiding
Sanitair warm water buffer
Notes: We zien ook de sanitair warm water buffer (tankvorm), die gekoppeld is aan een distributiesysteem voor sanitair warm water met circulatieleiding. Deze circulatieleiding herkent men aan de circulatiepomp en terugkoppeling richting het buffervat.

## Slide 40: Interpretatie hydraulische schema
Aansluiting appartement
Notes: Een laatste component die we zien op het schema is een aansluiting in het appartement zelf. Deze wordt hier weergegeven met verschillende kranen en sensoren die later verder verfijnd zullen worden. Op het schema is dit te herkennen door de vermelding aansluiting appartement. Dit kan er uiteraard anders uitzien of eventueel niet vermeld zijn.
Het algemene principe, verschillende componenten: opwekkers, distributiesysteem, sanitair buffervat,… zal men wel steeds op het hydraulisch schema kunnen terugvinden.

## Slide 41: Type installatie?
Welk systeem?
Opwekking warm water
Notes: Welk systeem hebben we hier? Links zien we de voorstelling van ons schema zoals eerder besproken. We zullen nu stap voor stap de verschillende componenten zoeken op het ontvangen hydraulisch schema. Te beginnen met de opwekkers.

## Slide 42: Type installatie?
Welk systeem?
Sanitair warm water buffer
Notes: We zien ook de sanitair warm water buffer.

## Slide 43: Type installatie?
Welk systeem?
circulatieleiding en
circulatiepomp
Notes: En de circulatiepomp voor retour sanitair warm water

## Slide 44: Type installatie?
Welk systeem?
Distributiesysteem CV
Notes: En het distributiesysteem voor CV

## Slide 45: Type installatie?
Welk systeem?
Distributiesysteem SWW
Notes: En als laatste het distributiesysteem voor sanitair warm water.
Tijdens het plaatsbezoek moeten we dus al deze componenten visueel inspecteren. Het kan bijvoorbeeld handig zijn, om vooraf op te lijsten wat men allemaal moet zoeken om in te geven in de software zodat men zeker geen onderdelen vergeet tijdens het plaatsbezoek.

## Slide 46: Conclusies uit het hydraulische schema
  Type verwarmingsinstallatie
  Centraal
  Type SWW
  Gekoppeld aan CV
  Let op: pas met zekerheid NA plaatsbezoek!
Notes: Samengevat kunnen we uit de analyse van de aangeleverde bewijsstukken deze zaken reeds concluderen. Echter kan men deze pas ingeven na het plaatsbezoek (na controle van de onderdelen ter plaatse). Pas als men zeker is dat de installatie dezelfde is als weergegeven op het schema, kan men deze gegevens invullen in de certificatiesoftware.

## Slide 47: Praktijkvoorbeeld 1
Plaatsbezoek stookplaats: opwekkingssysteem
Notes: Eens ter plaatse beginnen we uiteraard in de stookplaats.

## Slide 48: Praktijkvoorbeeld 1: vaststellingen stookplaats
Hoe herken je de ketel?
  Schouwaansluiting
  Gasleiding
  CV leidingen
Notes: Hier zien we de twee gaswandketels hangen.
Men kan de gaswandketels herkennen door:
- schouw naar buiten
- gasleiding. In 90% van de gevallen heeft deze een gele kleur. Bij twijfel kan de leiding gevolgd worden tot aan de gasteller
- twee CV leidingen per ketel (depart en retour)

## Slide 49: Praktijkvoorbeeld 1: vaststellingen stookplaats
Notes: Ter info: terugkoppeling met hydraulisch schema. We herkennen de ketels en ook de circulatiepompen, die ook op het schema zijn weergegeven.

## Slide 50: Praktijkvoorbeeld 1
Hoe te bepalen of de ketel
condenserend is?
  Technische documentatie
  Aansluiting afvoerleiding
LET OP!
Aansluiting op afvoerleiding is
niet met 100% zekerheid een
condenserende ketel
=> enkel via technische documentatie
Notes: Hoe weet men zeker of de ketel condenserend is? Eigenlijk kan men dit maar met 100% zekerheid uit de technische documentatie halen of afleiden van de ketelkenplaat (indien aanwezig en vermeld). Let op: Het is niet omdat er een afvoer aan de ketel is gekoppeld dat het ook om een condenserende ketel gaat. De afvoer kan ook een condensafvoer voor de schouw of het overdrukventiel zijn.

## Slide 51: Praktijkvoorbeeld 1
  Vergelijk asbuiltdossier met de vaststellingen tijdens het plaatsbezoek!
Notes: Om nu de juiste technische gegevens terug te vinden, kijken we in het asbuilt dossier dat we van de eigenaar kregen, meer bepaald de technische fiche van de ketel. In ons geval is in de technische fiche voor de verschillende gebouwblokken het type ketel aangegeven zijnde merk Remeha en type Quinta PRO 45

## Slide 52: Praktijkvoorbeeld 1
  Vergelijk technische documentatie met de vaststelling!
Notes: Het toestel in de technische documentatie dient ter plaatse gecontroleerd te worden. Dit wordt bevestigd door de kentekenplaat. Maar aangezien de kentekenplaat in dit project niet alle benodigde gegevens bevat, kunnen we bijkomend de informatie in de technische documentatie van de ketel gebruiken.

## Slide 53: Praktijkvoorbeeld 1
  Parameters van het opwekkingssysteem (per opwekker) (IP VI.3):
Energiedrager: gas
Soort opwekker: condenserende ketel
Vermogen: 40 kW (hoogste temperatuur EN G20 EN hoogste vermogen)
Notes: Uit deze technische documentatie kunnen we volgende parameters halen: … .

## Slide 54: Praktijkvoorbeeld 1
  Parameters van het opwekkingssysteem (per opwekker) (IP VI.9):
Testrendement bij deellast: 108,9% (tov Hi onderste verbrandingswaarde)
Notes: Ook het testrendement bij deellast, ten opzichte van de bovenste verbrandingswaarde, is vermeld in de technische documentatie van de ketel.

## Slide 55: Praktijkvoorbeeld 1: ingave in EPC software
  Invoergegevens van het opwekkingssysteem (per opwekker) (IP VI.9)
  Type opwekker: collectief
  Energiedrager: gas
  Soort ketel: condenserend
  Locatie van de warmteopwekker: binnen beschermd volume
  Nominaal vermogen (want geschakelde ketels): 40 kW
  Testrendement bij deellast: 108,9%
  Referentiejaar fabricage: ongekend (geen kentekenplaat, geen specifiek bewijsstuk over het jaartal van dit toestel)
  Labels: niet op toestel aanwezig
Notes: Samengevat kunnen we na het bezoek van de stookplaats en met de gevonden gegevens/bewijsstukken volgende invoergegevens bepalen: … .

## Slide 56: Praktijkvoorbeeld 1
Plaatsbezoek stookplaats: distributiesysteem
Notes: In de stookplaats is ook nog het distributiesysteem te inspecteren.

## Slide 57: Praktijkvoorbeeld 1
│57
Hoe type distributie herkennen?
  Kring voeding sanitair
  Kring CV
Circulatiepompen
Notes: Hoe herkent men het distributiesysteem ter plaatse? Uit het hydraulisch schema weten we dat er twee kringen zijn met elk een circulatiepomp voor de bediening van 2 kringen:
- 1 kring als verwarming voor appartementen
- 1 kring voor aanmaak sanitair warm water (leidingen volgen tot aan de buffertank)

## Slide 58: Praktijkvoorbeeld 1
│58
Distributiesysteem
  Ongeïsoleerd
  Buiten BV
  0m =< lengte =< 6m
Notes: We zien dat er een gedeelte van de circulatiekringen niet geïsoleerd zijn. Als de stookplaats buiten het beschermd volume zit, dan moet hier de ongeïsoleerde leidinglengte opgemeten en ingegeven worden.

## Slide 59: Praktijkvoorbeeld 1
Plaatsbezoek stookplaats: sanitair warm water
Notes: Verder is er nog een sanitair warm water buffer te inspecteren

## Slide 60: Praktijkvoorbeeld 1
Voorraadvat (geen typeplaatje)
  Hoogte en omtrek meten
    2,12m x 2,48m
  Geen isolatie
  Tip!
  omtrek meten met lintmeter of touw
  Let op!
  Een vat is niet altijd een sanitair voorraadvat
Notes: Aangezien er geen kenplaat op het buffervat geplaatst is, moeten we de afmetingen zelf vaststellen. Om de omtrek van het toestel te bepalen is het handig om een touw te gebruiken.
Opgelet: een expansievat is geen voorraadvat!

## Slide 61: Praktijkvoorbeeld 1: ingave in EPC software
  Soort sanitair warm water (IP VIII.1)
  Collectieve installatie
  Gekoppeld aan ruimteverwarmingsinstallatie
  Invoer opwekkingstoestel (IP VIII.5 en VIII.6)
  Type = andere (dus geen doorstroom)
  Invoergegevens voorraadvaten
  Voorraadvat(en) aanwezig
    Hoogte = 2,12 m en omtrek = 2,48 m
    Geen isolatie aanwezig
Notes: Volgende invoergegevens kunnen worden ingevoerd in de software: … .

## Slide 62: Sanitair warm water buffer
Let op: warmtepomp, WKK, pelletketel,… hebben altijd een CV-buffer => ≠ sanitair warm water buffer
Notes: Belangrijk: verschillende types van opwekkers hebben een buffer nodig om te kunnen functioneren. Deze buffervaten dienen dan niet voor het sanitair warm water.
Maar hoe herkent men een buffervat dat gebruikt wordt voor sanitair warm water? Vooraleerst kijkt men aandachtig. De vorm sluit niet noodzakelijk een bepaald type uit. Zo is het voorbeeld links een vierkant model maar toch ook een buffervat voor sanitair warm water.

## Slide 63: Sanitair warm water buffer
Hoe herkennen?
  Overdrukventiel (op sanitaire toevoer)
  4 aansluitingen (leidingen volgen)
  Expansievat ≠ buffervat
Notes: Waarop dienen we te letten? Er zijn 2 belangrijke zaken die men enkel op een sanitair buffervat zal terugvinden:
een overdrukventiel op de sanitaire toevoer
het buffervat heeft 4 aansluitingen waarvan er 2 sanitaire aansluitingen zijn.
Meer informatie over het herkennen vindt men in de volgende slides.

## Slide 64: Sanitair warm water buffer
Hoe herkennen?
  Overdrukventiel (op sanitaire toevoer)
Overdrukventiel
Notes: Een overdrukventiel is steeds aan de koud water leiding gekoppeld. Bovendien staat het overdrukventiel nagenoeg altijd los van het voorraadvat.

## Slide 65: Sanitair warm water buffer
Hoe herkennen?
  Overdrukventiel (aangesloten op sanitaire toevoer)
│65
Notes: Hierbij ziet men een overdrukventiel in detail.

## Slide 66: Sanitair warm water buffer
│66
Hoe herkennen?
  Boiler – steeds 4 aansluitingen (CV-gevoed)
    Leidingen volgen
      depart / retour met CV-water
      toevoer koud water
      vertrek warm water
Sanitair aansluiting
CV aansluiting
Notes: Belangrijk is om de leidingen te volgen zodat men zeker is dat 2 leidingen effectief sanitaire leidingen zijn.

## Slide 67: Sanitair warm water buffer
│67
Expansievat ≠ buffervat of boiler
Notes: Opgelet, een expansievat is geen voorraadvat. Een expansievat heeft maar 1 aansluiting en er zit een ventiel in om lucht in de balg te blazen.

## Slide 68: Praktijkvoorbeeld 1
Plaatsbezoek stookplaats: distributiesysteem SWW
Notes: Een laatste onderdeel die we in de stookplaats kunnen zien is het distributiesysteem sanitair warm water.

## Slide 69: Praktijkvoorbeeld 1
Hoe herken je een circulatieleiding in een stookplaats?
  Extra leiding
  Extra pomp
Notes: Zoals eerder vermeld, is het distributiesysteem voor SWW in een 4-pijpssysteem te herkennen door een extra circulatieleiding waarop er een pomp gemonteerd zit.
In de stookplaats volgt men dus de leidingen vanuit het buffervat om na te gaan of er een circulatieleiding aanwezig is. Deze circulatieleiding is nooit op de collector gemonteerd maar tegen een wand of tussen de leiding aan gemonteerd.
Opgelet, ook hier is het van belang om zeker te zijn of dit een sanitaire leiding is. Dus eens men de circulatiepomp gevonden heeft, volgt men deze tot aan het buffervat.

## Slide 70: Praktijkvoorbeeld 1
Hoe herken je een circulatieleiding in een stookplaats?
  Voelt warm aan
  Kleiner dan vertrek SWW
  Keert terug richting opslag
Notes: Hoe herkent men de circulatieleiding?
- de circulatieleiding is altijd kleiner dan het vertrek warm water
- de circulatieleiding voelt warm aan
- de leiding keert altijd terug richting SWW vat

## Slide 71: Praktijkvoorbeeld 1: ingave in EPC software
  Invoergegevens van het distributiesysteem
  Circulatieleiding
  Aanwezigheid isolatie
Notes: Overzicht van de invoer in de software: … .

## Slide 72: Herkennen circulatieleiding
│72
Hoe herken je een circulatieleiding in een stookplaats?
  circulatiepomp op sanitaire leiding: met zekerheid leidingverloop controleren!
  Min. 2 warme leidingen richting koker (naast CV)
overdrukventiel
Notes: Dit is een ander voorbeeld van een circulatieleiding/circulatiepomp in een stookplaats. We zien het overdrukventiel van het buffervat en de leidingen vanuit de circulatiepomp die teruglopen naar het buffervat. Dit voorbeeld heeft een vrij kleine circulatiepomp.

## Slide 73: Praktijkvoorbeeld 1
Plaatsbezoek: wooneenheid
Notes: Dan vervolgen we het plaatsbezoek naar de wooneenheid.

## Slide 74: Praktijkvoorbeeld 1
│74
Hoe herken je een 4-pijpssysteem in wooneenheid?
  Enkel collectoren
  Geen extra toestel (opwekker, warmtewisselaar,…)
Notes: In de volgende slides overlopen we alle specifieke zaken die we van een 4-pijpssysteem zien ter hoogte van de aansluiting in de wooneenheid zelf. Tevens wordt er een koppeling gemaakt met het hydraulisch schema zodat men alle componenten kan herkennen. Deze slides dienen louter ter ondersteuning zodat je eenvoudig een installatie kan herkennen in de wooneenheid zelf.

## Slide 75: Praktijkvoorbeeld 1
│75
Hoe herken je een 4-pijpssysteem in wooneenheid?
  Toevoer drinkwater
    Lange collector
    Blauwe mantel (niet altijd juist gebruikt)
Drinkwater
Notes: De toevoer drinkwater is te herkennen aan de vrij lange collector. Iedere drinkwaterkraan en eventueel toilet, vaatwasser en wasmachine zijn hierop aangesloten.

## Slide 76: Praktijkvoorbeeld 1
│76
Hoe herken je een 4-pijpssysteem in wooneenheid?
  Toevoer warm water
    Korte collector
    Vlak bij koud water collector
    Rode mantel (niet altijd juist gebruikt)
Warm water
Notes: De warm waterleiding is erboven geplaatst wat ook de meest gebruikelijke montage is (warm en koud drinkwater vlak bij elkaar). In een wooneenheid zijn er heel wat minder tappunten voor SWW, dus deze collector is doorgaans een stuk korter.

## Slide 77: Praktijkvoorbeeld 1
│77
Hoe herken je een 4-pijpssysteem in wooneenheid?
  Warm water teller
    Rond toestel, nodig voor
    individuele afrekening
Warm water teller
Notes: We herkennen ook de waterteller, die dient voor de facturatie van het sanitair warm water.

## Slide 78: Praktijkvoorbeeld 1
│78
Hoe herken je een 4-pijpssysteem in wooneenheid?
  CV warm en koud
    Collectoren even lang
    Kleur mantel (rood en blauw)
CV warm en koud
Notes: Dan zien we de CV-leidingen, te herkennen omdat deze aangesloten zijn op de collector CV. Deze collectoren hebben evenveel vertrekken warm als koud.

## Slide 79: Praktijkvoorbeeld 1
│79
Hoe herken je een 4-pijpssysteem in wooneenheid?
  Regeling CV
    Motor (beweegt bij bediening thermostaat)
    Kunststofblok op kraanwerk
Gemotoriseerde kraan voor regeling CV
Notes: Ter info: hoe men een dergelijke installatie kan herkennen.

## Slide 80: Praktijkvoorbeeld 1
│80
Hoe herken je een 4-pijpssysteem in wooneenheid?
  Energiemeter
    LCD display met
    vermelding kWh
energiemeter
Notes: Op deze distributieleiding zien we ook de energiemeter, dewelke de gebruikte hoeveelheid energie zal meten ter facturatie.

## Slide 81: Praktijkvoorbeeld 1
│81
Afgiftesysteem en regelsysteem:
  Radiatoren
  Thermostaatkraan
  Thermostaat
Notes: In de wooneenheid zelf zien we vervolgens nog een kamerthermostaat en radiatoren als afgiftesysteem inclusief thermostaatkop.

## Slide 82: Herkennen manuele radiatorkranen
│82
Niet-thermostaatkop herkennen
  Kleiner
  Geen markering standen
  Geen ‘groeven’
Notes: Wat is het verschil nu met een normale radiatorkraan (niet thermostatisch)? …

## Slide 83: Praktijkvoorbeeld 1: ingave in EPC software
  Parameters van het afgiftesysteem
  Type afgifte: radiatoren
  Regeling van de binnentemperatuur
    thermostaatkranen
  Regeling van de binnentemperatuur
    individuele temperatuurscorrectie
Notes: De invoergegevens zijn: … .

## Slide 84: Inhoud
Verschil individuele en collectieve installatie en soorten
Voorbereiding plaatsbezoek
  instrumenten, aanpak bezoek, verzamelen info
Praktisch plaatsbezoek collectief appartementsgebouw 1
Praktisch plaatsbezoek collectief appartementsgebouw 2
Praktisch plaatsbezoek klein kantoor + winkelruimte
Ventilatie
Koeling
│84
Notes: Dit brengt ons bij het tweede plaatsbezoek.

## Slide 85: Praktijkvoorbeeld 2
©filip dujardin
Notes: De 2de case betreft een appartementsgebouw met 140 appartementen, waarvan we hier een deel zien. Het appartementsgebouw beschikt over een collectieve installatie.

## Slide 86: Praktijkvoorbeeld 2: aanpak
Geen bewijsstukken ontvangen
Installatie herkennen tijdens plaatsbezoek
  Opwekkingssysteem
  Distributiesysteem
  Afgiftesysteem
  Sanitair warm water
Specifieke parameters voor ingave EPC zoeken + varianten
Inspectieprotocol: sanitair warm water
Inspectieprotocol: ruimteverwarming
Notes: In dit praktijkvoorbeeld was er geen informatie op voorhand beschikbaar en moest dus alles komen uit de visuele inspectie. Het betreft een andere installatie dan bij het eerste praktijkvoorbeeld waarbij bij het plaatsbezoek weliswaar eenzelfde aanpak met dezelfde stappen gehanteerd wordt.

## Slide 87: Praktijkvoorbeeld 2: aanpak
Bij gebrek aan bewijsstukken/informatie:
  Start zeker in de stookplaats
  Grote installaties => hydraulisch schema zoeken
  Leidingen volgen zodat je kan analyseren welke leiding welke functie heeft
    drinkwater, warm water, CV water, …
  In de wooneenheid zelf kijken hoe het afgiftesysteem aangesloten is
    4-pijps, combilus, …
Notes: Zoals altijd starten we in de stookplaats.
Hier kijken we zeker goed rond of we geen hydraulisch schema kunnen terugvinden.
Tevens volg je de leidingen cv en sanitair om te weten hoe de distributiesystemen verlopen en om eventueel het concept te kunnen analyseren.
Als laatste stap ga je naar de wooneenheid om ook daar de specifieke zaken te herkennen en bewijsmateriaal te verzamelen.

## Slide 88: Praktijkvoorbeeld 2
Plaatsbezoek stookplaats

## Slide 89: Praktijkvoorbeeld 2
Plaatsbezoek: technische ruimte/stookplaats
Notes: Wat zien we in de technische ruimte/stookplaats?

## Slide 90: Praktijkvoorbeeld 2
Plaatsbezoek: technische ruimte
  Gasleiding en schouwen => ketel
  Enkel dit in stookplaats => collectief systeem
  Enkel dit in stookplaats => sanitair warm water lokaal of combilus
  Typeplaatje voor technische gegevens zoeken
Notes: Wat zien we in de technische ruimte/stookplaats?
- In deze ruimte zien we enkel twee gasketels staan van een groot formaat. Dit betreft hier dus een collectief systeem voor ruimteverwarming.
- Geen andere toestellen of distributieleidingen (collectoren, buffervaten, warmtewissselaars,…) zijn te vinden. Dus het sanitair warm water wordt ofwel lokaal aangemaakt ofwel is het een combilussysteem.
- De ketels zijn gekoppeld aan een gele gasleiding dus het zijn gasketels.

## Slide 91: Praktijkvoorbeeld 2
Opgelet met voorzetbranders
Gegevens van ketel nemen
Brander: enkel fabricagejaar indien niet
op ketel staat
Notes: We zoeken kentekenplaten op de ketels. De kentekenplaat van de ketels kunnen overal staan, dus goed zoeken is de boodschap. Soms is het verborgen achter een afdekpaneel of beschermkap.
In deze case vinden we twee kentekenplaatjes, een aan de achterzijde van het ketellichaam en een op de externe brander.
Let op! We gebruiken altijd de gegevens van het ketellichaam en NIET van de brander. Van alle gegevens op de brander mogen we enkel het fabricagejaar gebruiken, indien dat niet op de ketel zou staan.

## Slide 92: Praktijkvoorbeeld 2
Invoergegevens uit kentekenplaat
Soort opwekker: condenserende ketel
Fabricagejaar: 2013
Vermogen: 339,5 kW (hoogste temperatuur EN G20 EN hoogste vermogen)
Energiedrager: gas
Notes: Uit de kentekenplaat kunnen we deze invoergegevens halen.

## Slide 93: Praktijkvoorbeeld 2: ingave in EPC software
Type verwarmingsinstallatie
  centrale verwarming
  Parameters van het opwekkingssysteem (per opwekker) (IP VI.9):
  Type opwekker: collectief
  Energiedrager: gas
  Soort ketel: condenserend
  Locatie van de warmteopwekker: binnen beschermd volume
  Nominaal vermogen (want geschakelde ketels): 349 kW
  Testrendement bij deellast: ongekend => na opzoeken specifiek model in literatuur
  Referentiejaar fabricage: 2013
  Labels: niet op toestel aanwezig
Notes: Na het bezoek in de stookplaats hebben we reeds deze gegevens verzameld die we later in de certificatiesoftware kunnen invoeren: … .

## Slide 94: Herkennen van een warmtepomp
│94
Hoe herken je (type) warmtepomp?
  geen schouw
  4 leidingen: 2 koude + 2 warme
  Type = bodem/water WP
Notes: In dit ander voorbeeld tonen we de aanpak bij een bodem/water warmtepomp.
Hoe kan je de warmtepomp herkennen:
er is geen schouw aanwezig
4 leidingen (condenser en verdamper)

## Slide 95: Herkennen van een warmtepomp
│95
Hoe herken je (type)
warmtepomp?
  geen schouw
  4 leidingen: 2 koude + 2 warme
  Type = bodem/water WP
Notes: Uit het hydraulisch schema leiden we tevens af dat het gaat om een grondgekoppelde WP. Meer informatie vindt men in de volgende slide.

## Slide 96: Herkennen van een warmtepomp
│96
Aardsonderingen / geothermische boringen/ BEO-veld
Notes: Uit het hydraulisch schema leiden we af dat het gaat om een grondgekoppelde WP. Dit herkennen we aan de typische tekening (collecter met lussen die naar beneden lopen) of de vermelding ernaast (aardsondering, geothermie, beoveld,…)

## Slide 97: Invoergegevens van een warmtepomp
│97
Welke invoergegevens nodig voor de invoer van een warmtepomp?
  Warmtebron ?
  Energiedrager
  Vermogen ?
  COP ?
Notes: Voor een warmtepomp moeten we volgens het IP deze invoergegevens zoeken: … .

## Slide 98: Invoergegevens van een warmtepomp
│98
Kentekenplaat
  Jaartal
  Vermogen
  merk/type/modelnummer
=> opzoeken technische fiche
Notes: Jammer genoeg is er in veel gevallen weinig terug te vinden op de kentekenplaat van dit toestel. Dus noteren we het jaartal, het vermogen en het typenummer zodat we dit model in de technische documentatie van de fabrikant kunnen opzoeken

## Slide 99: Invoergegevens van een warmtepomp
│99
Technische documentatie
  Vermogen
  COPtest
Notes: In de documentatie kan je een grote tabel met verschillende COP-waardes, vermogen … terugvinden.
Hoe kan je nu het juiste invoergegeven vinden?

## Slide 100: Invoergegevens van een warmtepomp
│100
In overeenstemming
EN14511
Technische documentatie
  Vermogen
  COPtest
Notes: Via de gegevens van de kentekenplaat weten we dat dit het type 90 is. Bijkomend legt het inspectieprotocol op dat we de normgegevens (of COP-waarden) dienen te gebruiken.

## Slide 101: Invoergegevens van een warmtepomp
│101
0-35°C voor bodem/water
10/35°C voor water/water
Technische documentatie
  Vermogen
  COPtest
Notes: Als we dit normregime, waarvan er tevens 4 vermeld zijn in de fiche, correct willen invoeren moeten we op zoek gaan naar de gegevens van een Brine of bodem of grond/water warmtepomp:
- Bij water/water warmtepomp => regime 10°C verdamper intrede en 35°C vertrek uit condensor
- Bij bodem/water => regime 0°C voor verdamper intrede en 35°C voor vertrek uit condensor
In ons geval grondgekoppelde of geothermische warmtepomp, dienen we HB1 te op te zoeken in de technische fiche

## Slide 102: Invoergegevens van een warmtepomp
│102
Technische documentatie
  Vermogen = 87 kW
  COPtest = 4,29
Notes: In de technische documentatie vinden we het vermogen en COP volgens testcondities terug.

## Slide 103: Herkenning type warmtepomp
│103
Bron?
  Binnentoestel is niet altijd water/water of brine/water toestel
    Kan ook gekoppeld zijn aan buitenunit=> lucht/water warmtepomp
Notes: Opgelet! Het is niet omdat er een warmtepomp met 4 aansluitingen geplaatst is, dat dit automatisch een grondgekoppelde of water/water warmtepomp is. Deze kan ook aangesloten zijn op een externe warmtewisselaar die als verdamper kan fungeren (als bron voor warmte) in een lucht/water installatie. Dus nooit veronderstellen maar steeds controleren! Raadpleeg indien beschikbaar het hydraulisch schema of zoek rond het gebouw of op het dak (indien toegankelijk) of er een externe warmtewisselaar geplaatst is.

## Slide 104: Type warmtepomp
│104
Let op!
Buitentoestel kan bijvoorbeeld ook voor proceskoeling zijn (frigo) of ander systeem
Notes: Opgelet: Een warmtewisselaar/externe condenser of verdamper kan ook een buitenunit zijn van een koelinstallatie. Vraag extra na bij de eigenaar. Indien er in het gebouw bijvoorbeeld een grote frigo zit, moet er ergens een droge koeler te vinden zijn.

## Slide 105: Praktijkvoorbeeld 2
Plaatsbezoek stookplaats: distributiesysteem

## Slide 106: Praktijkvoorbeeld 2
Hoe herken je het type distributiesysteem?
  Combilus of andere => bezoek verder zetten naar eenheid
Notes: In de stookplaats zien we enkel de aansluitleidingen op de ketels maar geen verdere verdeling of aanduiding.
Hier kunnen we dus niet verder bepalen welk type systeem we hier hebben (combilus of andere). De logische volgende stap is dan de eenheid zelf bekijken om te kunnen analyseren welk systeem er geïnstalleerd is.

## Slide 107: Praktijkvoorbeeld 2
Plaatsbezoek wooneenheid: distributiesysteem en SWW

## Slide 108: Praktijkvoorbeeld 2
│108
Hoe herken je een afleverset/combilus?
  geen schouw
  2 dikke toevoerleidingen vanuit schacht
  4 vertrekleidingen
Notes: In de eenheid zien we een vierkant toestel waarop er twee dikke, geïsoleerde leidingen toekomen (zwart in dit voorbeeld) vanuit het toestel vertrekken er nog een viertal andere dunne leidingen. Met deze zaken samen kan je concluderen dat dit een afleverset is, dus een combilussyssteem:
- 2 leidingen die op afleverset toekomen vanuit koker/schacht
- geen schouw
- 4 leidingen die vertrekken

## Slide 109: Praktijkvoorbeeld 2
│109
Afleverset : 6 leidingen
combilus
CV water depart
CV water retour
Sanitair koud
Sanitair warm
Afvoer voor overdrukventiel
Notes: Hier zien we de aansluitingen naast het principeschema dat we in het begin besproken hebben.
Je herkent de (2) leidingen van de combilus, de aansluitingen voor CV (2 leidingen), de twee sanitaire leidingen (koud en warm) en als laatste nog een afvoer waarop het overdrukventiel aangesloten is.

## Slide 110: Praktijkvoorbeeld 2: ingave in EPC software
Parameters van het distributiesysteem
  Combilus
    geïsoleerd
Notes: We voeren volgende gegevens in de software: … .

## Slide 111: Praktijkvoorbeeld 2: ingave in EPC software
Parameters van opwekkingstoestellen
  Gekoppeld aan RV
  Type
    doorstroom
Parameters van het distributiesysteem
  Combilus
    geïsoleerd
Notes: Ook voor sanitair warm water zijn er reeds een aantal invoergegevens hierdoor gekend: … .

## Slide 112: Herkennen van een combilus: extra scheidingswisselaar
│112
Combilus met afleverset
Notes: Ziehier een ander voorbeeld van een combilussysteem met afleverset. Na het afnemen van de beschermkap zien we twee warmtewisselaars, dus dit is een systeem met een extra scheidingswisselaar.

## Slide 113: Herkennen van een combilus/extra scheidingswisselar
│113
Combilus met afleverset
  Afnemen beschermkap
  Min. 1 warmtewisselaar (SWW)

## Slide 114: Praktijkvoorbeeld 2
Plaatsbezoek wooneenheid: afgiftesysteem

## Slide 115: Praktijkvoorbeeld 2
│115
Hoe herken je het (type) afgiftesysteem?
Notes: Hoe herkennen we het type afgiftesysteem?

## Slide 116: Praktijkvoorbeeld 2
│116
Hoe herken je het (type) afgiftesysteem?
  Vloerverwarming
    Regelventielen
    Niet – beschermde leidingen
    Gelijk aantal vertrekken
Notes: Vloerverwarming is vrij makkelijk te herkennen. Enerzijds zijn er geen zichtbaar warmte-elementen in de verschillende ruimtes waarneembaar. Anderzijds herkent men dit snel aan de collector met evenveel vertrek- als retourleidingen).

## Slide 117: Praktijkvoorbeeld 2
│117
Hoe herken je andere aansluitingen?
  Combilus
    Dikke leiding
    Soms ander materiaal
Notes: Hier herkennen we de combilus aan de dikkere leidingen, soms uitgevoerd in een ander materiaal.

## Slide 118: Praktijkvoorbeeld 2
│118
Hoe herken je andere aansluitingen?
  Drinkwater
    Overdrukventiel op koud water toevoer
    Leidingen volgen tot collector
    Warm water collector kleiner dan koud water collector
Notes: Tevens zien we de aansluitingen voor drinkwater en warm water. Let hierbij op het overdrukventiel, aan de koud water toevoer richting de warmtewisselaar. Een warm water collector is steeds kleiner dan de koud water collector.

## Slide 119: Praktijkvoorbeeld 2
│119
Hoe herken je (type) afgiftesysteem?
  Centrale verwarming
    Eventueel motor voor sturing
    Vulleiding (twee kranen)
    Naast vloerverwarming,
    nog 2 radiatoren op dit systeem
      kleine collectoren
      leidingen volgen
Notes: Als laatste herkennen we:
de aansluitingen van centrale verwarming (met motor voor sturing van de verwarming)
een navulleiding gekoppeld aan de koud water toevoer
een collectorset geplaatst met 2 aansluitingen voor radiatoren.
Deze zaken zijn eenvoudig te herkennen door de zichtbare leidingen te volgen rond de afleverset.

## Slide 120: Praktijkvoorbeeld 2
│120
Hoe herken je het regelsysteem voor CV?
  Thermostaat voor individuele temperatuurscorrectie
Notes: Het regelsysteem herkennen we door de kamerthermostaat.
Let wel deze is een thermostaat voor individuele temperatuurscorrectie. Een weersafhankelijke regeling wordt immers niet gebruikt bij een combilussysteem aangezien het systeem zelf op hoge temperatuur dient te werken zodat er ten allen tijde sanitair warm water kan opgewekt worden. Indien er een tweede scheidingswisselaar geplaatst is, kan je wel een weersafhankelijke regeling op woningniveau hebben.

## Slide 121: Praktijkvoorbeeld 2: ingave in EPC software
Parameters van het afgiftesysteem
  Type afgifte
    radiatoren + vloerverwarming
  Regeling van de binnentemperatuur
    individuele temperatuurscorrectie
Notes: Hierbij het overzicht van de invoer in de software: … .

## Slide 122: Combilus met extra scheidingswisselaar
│122
Afleverset met scheidingswisselaar
  Tweede warmtewisselaar voor ontkoppeling combilus of koppeling aan warmtenet
warmtewisselaar
Notes: Dit is het voorbeeld van een extra scheidingswisselaar. Herkent men ook de circulatiepomp?

## Slide 123: combilus met scheidingswisselaar
│123
Circulatiepomp => verwarmingssysteem => testen indien vraagsturing
Bron: wilo
Notes: Voer de test met het magneet uit om na te gaan of de circulatiepomp vraaggestuurd is. Zet hiervoor de kamerthermostaat warmer of kouder en ga na of de pomp stilvalt of aanschakelt. Vergeet de kamerthermostaat nadien niet terug te plaatsen op de oorspronkelijke stand.

## Slide 124: Inhoud
Verschil individuele en collectieve installatie en soorten
Voorbereiding plaatsbezoek
  instrumenten, aanpak bezoek, verzamelen info
Praktisch plaatsbezoek collectief appartementsgebouw 1
Praktisch plaatsbezoek collectief appartementsgebouw 2
Praktisch plaatsbezoek klein kantoor + winkelruimte
Ventilatie
Koeling
│124
Notes: We gaan verder met een 3de en laatste case.

## Slide 125: Praktijkvoorbeeld 3
│125
Klein kantoorgebouw + winkelruimte
Notes: Als laatste praktijkvoorbeeld hebben we een kleine kantoorruimte met winkel.

## Slide 126: Praktijkvoorbeeld 3: aanpak
Plaatsbezoek
Inzicht in installatie
Visuele inspectie
Specifieke parameters voor EPC
Notes: Ook in dit voorbeeld was er op voorhand geen informatie beschikbaar, dus moeten de invoergegevens gehaald worden uit de visuele inspectie tijdens het plaatsbezoek. Op basis van een gesprek met de eigenaar krijgen we een eerste beeld van de installatie. Hierdoor kunnen we het plaatsbezoek gericht(er) uitvoeren. Zoals zal blijken is de installatie niet evident opgebouwd.

## Slide 127: Praktijkvoorbeeld 3
Plaatsbezoek: vaststelling bij aankomst
Notes: In eerste instantie bespreken we de vaststelling bij aankomst.

## Slide 128: Praktijkvoorbeeld 3
│128
Verwarming/koeling
  Indien buitenunits aanwezig, koeling en/of verwarming via warmtepomp met bron buitenlucht
Notes: Eens aangekomen bij het gebouw kunnen we reeds enkele zaken waarnemen:
- de split units onder de luifel.
- en een buitenvloer (zie volgende slide om in te zoomen).

## Slide 129: Praktijkvoorbeeld 3
│129
Verwarming
  herkenning buitenvoeler
Notes: Op deze foto’s is de buitenvoeler zichtbaar.

## Slide 130: Praktijkvoorbeeld 3
Plaatsbezoek: inzicht in de installatie

## Slide 131: Praktijkvoorbeeld 3
│131
Overleg met eigenaar om beeld te krijgen van installatie
  Is er koeling aanwezig?
    Split unit in kantoorgedeeltes (koelen en verwarming)
  Hoe werkt de verwarming?
    Split unit in kantoor (koeling en verwarming)
    Luchtgroep gekoppeld aan gasketel voor winkelruimte
      2 systemen en dus 2 ruimteverwarmingsclusters
      sturing via kamerthermostaat
  Ventilatie?
    Via de centrale luchtgroep (enkel winkelruimte)
Notes: Indien er geen informatie vooraf gekend is over de installatie en als de installatie er in eerste instantie er complex uitziet, is het verstandig eerst met de eigenaar de installatie te overlopen en enkele vragen te stellen om een inzicht te krijgen. Op deze manier kan je je een beeld vormen van wat men verder allemaal moet nakijken tijdens de rondgang in het gebouw.
Let wel, de informatie uit dit gesprek is geen bewijsvoering maar dient om inzicht te krijgen in de installatie. De invoergegevens moeten zoals vastgelegd in het inspectieprotocol worden vastgesteld ter plaatse of gehaald worden uit de door het inspectieprotocol aanvaarde bewijsstukken.

## Slide 132: Praktijkvoorbeeld 3
Visuele inspectie:
inzicht in de installatie

## Slide 133: Praktijkvoorbeeld 3
│133
Wat zien we?
Notes: Een grote winkelruimte met ventilatiekanalen, wat kan men hieruit afleiden?

## Slide 134: Praktijkvoorbeeld 3
│134
Wat zien we?
  Grote ventilatiekanalen
  => ventilatie maar kan ook voor
  klimatisatie dienen
Notes: We stellen ter plaatse grote ventilatiekanalen vast. In principe kan dit wijzen op volgende mogelijkheden:
ofwel deze ventilatiekanalen dienen enkel voor de ventilatie;
ofwel dienen deze voor zowel ventilatie als voor ruimteverwarming. Dit moet dus verder onderzocht worden ter hoogte van de luchtgroep.
Er is sprake van luchtverwarming, indien een mengsectie en verwarmingsbatterij in de luchtgroep wordt vastgesteld. Let op, dit is zeer moeilijk vast te stellen zonder specifieke technische kennis (zie verder in de presentatie voor inspectietips).

## Slide 135: Praktijkvoorbeeld 3
│135
Bij gebrek aan schema, zelf schema maken als hulpmiddel voor het verzamelen informatie
  verwarmingsketel
  lucht/lucht warmtepomp
  ventilatiegroep
Notes: Bij gebrek aan goede kennis van het gebouw, is het nuttig om zelf een schets op te maken als hulpmiddel bij de visuele inspectie op basis van de verkregen informatie. Zeker als er meerdere installaties in het gebouw voorkomen.
Voor dit gebouw hebben we dus:
- split-units in de kantoorzone en luchtverwarming gekoppeld aan een ketel voor de winkel.
Deze componenten moeten we dus gaan zoeken tijdens het plaatsbezoek en de nodige vaststellingen voor verzamelen.

## Slide 136: Praktijkvoorbeeld 3
Visuele inspectie stookplaats: cluster winkel

## Slide 137: Praktijkvoorbeeld 3
│137
Aan achterkant
Hoe herken je (type/eigenschappen) opwekker?
  Kenplaat zoeken
Notes: In de stookplaats vinden we de ketel terug. De kentekenplaat bevindt zich aan de achterkant van het toestel. We herkennen de ketel aan de schouw (grote buis naar boven) en de gasleiding (gele buis).

## Slide 138: Praktijkvoorbeeld 3
Hoe herken je (type/eigenschappen) opwekker?
  Kenplaat zoeken
    Vermogen
    Referentiejaar fabricage
│138
Notes: Op de kentekenplaat kunnen we het vermogen en referentiejaar fabricage terugvinden.

## Slide 139: Praktijkvoorbeeld 3
Hoe herken je (type/eigenschappen) opwekker?
  Kenplaat zoeken
  Technische documentatie
│139
Op ketel gevonden
Notes: Bovenop de ketel vonden we een gebruikershandleiding. Vaak kan hier extra informatie over de ketel worden gevonden. Uiteraard controleren we eerst of het merk en type overkomt met de informatie op de ketel/kentekenplaat.

## Slide 140: Praktijkvoorbeeld 3
│140
Notes: Op één van de bladzijden van de handleiding vinden we informatie maar dit komt overeen met de informatie die reeds op de kentekenplaat wordt vermeld. We vinden echter geen informatie over het testrendement van de ketel.

## Slide 141: Praktijkvoorbeeld 3
│141
Hoe herken je (type/eigenschappen) opwekker?
  Testrendement bij deellast
    NIET van meetrapport
Notes: Op de ketel werd een meetrapport van de laatste keuring gekleefd. Zoals beschreven in het inspectieprotocol mag het rendement op een dergelijk meetrapport niet gebruikt worden. Het testrendement van de ketel is dus nog steeds niet gekend.

## Slide 142: Praktijkvoorbeeld 3
│142
Let op: zoek exacte model op!
Hoe herken je (type/eigenschappen) opwekker?
  Testrendement bij deellast
    NIET van meetrapport
    Via technische fiche
Notes: Op basis van het merk en het type zoeken we de technische documentatie van de fabrikant op.

## Slide 143: Praktijkvoorbeeld 3
│143
Hoe herken je (type/eigenschappen) opwekker?
  Testrendement bij deellast
    NIET van meetrapport
    Via technische documentatie
Let op: zoek exacte model op!
Notes: In deze fiche vinden we wel een testrendement bij deellast op 109%

## Slide 144: Praktijkvoorbeeld 3: ingave in EPC software
Type verwarmingsinstallatie:
  Centrale verwarming gekoppeld aan ruimtecluster (winkel)
  Parameters van het opwekkingssysteem (per opwekker) (IP VI.9):
  Type opwekker: individueel
  Energiedrager: gas
  Soort ketel: condenserend
  Locatie van de warmteopwekker: binnen beschermd volume
  Testrendement bij deellast: 109%
  Referentiejaar fabricage:2006
  Labels: niet aanwezig
Notes: Deze vaststellingen geven aanleiding tot volgende invoer: … .

## Slide 145: Praktijkvoorbeeld 3
Visuele inspectie: luchtverwarming cluster winkel

## Slide 146: Praktijkvoorbeeld 3
│146
Hoe herken je (type/eigenschappen) ventilatie?
Notes: De technische ruimte, waar de luchtgroep opgesteld staat, is zeer moeilijk toegankelijk. Hier zien we enkel de omkasting.

## Slide 147: Praktijkvoorbeeld 3
│147
Hoe herken je (type/eigenschappen) ventilatie?
  Niet toegankelijk
  Distributiekanalen
    Ongeïsoleerd
    In BV -> niet in te geven
  Verwarmingsfunctie?
    zeer moeilijk te bepalen
Notes: Wel zien we dat de distributiekanalen niet geïsoleerd zijn. Echter, deze bevinden zich in het beschermd volume en worden dus niet ingevoerd in de software. We kunnen echter nog niet concluderen of het gaat om luchtverwarming of niet.

## Slide 148: Praktijkvoorbeeld 3
│148
Hoe herken je (type/eigenschappen) ventilatie?
  Verwarmingsbatterij
    Leidingen volgen
    Blauw en rode aanduiding
Notes: Via een andere doorgang komen we aan de andere kant van de luchtgroep uit. Hier zien we de verwarmingsbatterij. Door de leidingen te volgen (rood = depart/vertrek, blauw = retour/terug) van de verwarmingsbatterij komen we uit in de stookplaats. Op basis van deze vaststellingen kunnen we uitgaan van ruimteverwarming door de ventilatiegroep (luchtverwarming).

## Slide 149: Praktijkvoorbeeld 3
│149
Hoe herken je regeling verwarming?
  kamerthermostaat
Notes: In de winkelruimte zien we deze thermostaat hangen. We vragen de eigenaar/gebruiker de verwarming hoger te zetten om na te gaan of de ingeblazen lucht warmer aanvoelt en zo zeker te zijn dat deze thermostaat de luchtverwarming bedient. Uiteraard dienen we minimaal een kwartier te wachten vooraleer de installatie effectief warm genoeg kan zijn om warmte te voelen.

## Slide 150: Praktijkvoorbeeld 3
│150
Bron: wilo
Hoe bepaal je (eigenschappen) pompregeling?
  Vragen eigenaar/gebruiker om thermostaat bij te stellen
  Circulatiepomp valt stil of start op? => pompsturing
Notes: Wanneer de kamerthermostaat getest werd, kunnen we ook nagaan of er een pompregeling aanwezig is. Hierbij gaan we na het aanpassen van de thermostaat, eerst nakijken of de circulatiepomp in werking treedt, dan wachten we nog een kwartier zodat de installatie de tijd krijgt alles op te warmen, om na te gaan of de ventilatielucht warmer wordt (zie ook beschrijving in de voorgaande slide).

## Slide 151: Praktijkvoorbeeld 3: ingave in EPC software
Parameters van het afgiftesysteem
  Type: luchtverwarming
  Regeling van binnentemperatuur: kamerthermostaat
  Pompregeling: aanwezig
  Buitenvoeler: aanwezig
Notes: Op basis van het plaatsbezoek kunnen we deze invoergegevens invullen in de certificatiesoftware: … .

## Slide 152: Pompregeling bij grotere installaties
│152
IP VI.16 Afgiftesysteem: pompregeling
Circulatiepompen voor verschillende kringen (bv. Verschillende kokers of zones in een gebouw)
Notes: Wat te doen indien er meerdere circulatiepompen in een stookplaats gemonteerd zijn? Deze kunnen verschillende zones in een gebouw bedienen (bijvoorbeeld kokers of per oriëntatie). Zonder technische uitleg of hydraulisch schema is het haast onmogelijk te bepalen welke delen de specifieke kring bedient. Soms wordt er een vermelding op de kring zelf gemaakt (met een naamplaatje).

## Slide 153: Pompregeling bij grotere installaties
│153
IP VI.16 Afgiftesysteem: pompregeling
Bij collectieve systemen draait de pomp altijd!
Kan druksturing op zitten maar moeilijk te zien/testen
Notes: Bij collectieve systemin draait de pomp continu. Er kan hier druksturing op zitten maar deze is moeilijk te testen of vast te stellen.

## Slide 154: pompregeling bij grotere installaties
│154
IP VI.16 Afgiftesysteem: pompregeling
Test bij klein niet-residentieel systeem:
Thermostaat aan/afzetten
Checken als pomp draait of afslaat
Nadraaitijd niet vergeten!
Nooit zelf aan installatie testen uitvoeren indien je niet zeker bent
Bron: wilo
Notes: Ziehier de werkwijze voor het testen van de pompregeling van kleinere niet residentiële systeem: … .

## Slide 155: Praktijkvoorbeeld 3
Visuele inspectie:
lucht/lucht WP buitenunit cluster kantoor

## Slide 156: Praktijkvoorbeeld 3
│156
Hoe herken je (type/eigenschappen) warmtepomp?
Notes: Wat zijn nu de typische eigenschappen van een split-systeem of lucht/lucht warmtepomp?

## Slide 157: Praktijkvoorbeeld 3
Hoe herken je (type/eigenschappen) warmtepomp?
  Warmtebron
    buitenlucht
    gekoppeld aan binnenunit
    Bij twijfel: test doen met bediening binnenunit
  Split-systeem:
    Koperen leidingen
    Dunne leidingen
    Veelal verschillende diameters
│157
Notes: De buitenunit moet gekoppeld zijn aan binnenunit, bij twijfel diet men dit te testen met de bediening (ter hoogte van binnenunit). Hiervoor zet men de temperatuur hoger of lager en onderzoek men of de buitenunit ook begint te werken. De units zijn gekoppeld aan dunne koperen leidingen en de twee leidingen hebben elk een andere diameter.

## Slide 158: Praktijkvoorbeeld 3
│158
Hoe herken je (type/eigenschappen) warmtepomp?
  COPtest: niet op kentekenplaat
  Vermogen niet noodzakelijk want geen multisplit
Notes: De kentekenplaat of het typeplaatje op de unit bevat naast het vermogen meestal weinig informatie. Dit vermogen moet ook maar ingevoerd worden indien de buitenunit meerdere binnenunits bedient. De COPtest waarde staat er meestal, net zoals hier, niet op.
Ook het opzoeken van het merk en type in de technische documentatie leverde geen bijkomende technische informatie. Dus de COP-waarde blijft ongekend.

## Slide 159: Praktijkvoorbeeld 3: ingave in EPC software
Parameters van het opwekkingssysteem
  Type opwekker: individueel
  Energiedrager: elektriciteit
  Soort opwekker: warmtepomp
  Warmtebron/afgiftemedium: Lucht/lucht
  COP: /
Notes: Op basis van het plaatsbezoek worden volgende invoergegevens ingevuld in de certificatiesoftware: … .

## Slide 160: Praktijkvoorbeeld 3
Visuele inspectie:
lucht/lucht warmtepomp binnenunit cluster kantoor

## Slide 161: Praktijkvoorbeeld 3
│161
Hoe herken je (type/eigenschappen) warmtepomp?
  Binnenunit
    Afgiftemedium: lucht
    Reversibel (testen door koeling of verwarming te vragen) of op kentekenplaat buitenunit
Notes: Dit is een typische binnenunit voor een split systeem. Deze is herkenbaar aan de koperen aansluitleidingen met elk een andere diameter. Tevens zijn veel van dergelijke units voorzien van een beweegbare afdekking ter hoogte van het inblaasrooster. Als de unit in werking gezet wordt, zal dit meer of minder open gestuurd worden.
Om te weten of het systeem ook koeling levert, kan een eenvoudige test gedaan worden met de bediening, gewoon de unit op koeling zetten, even wachten en nagaan of er koude wordt ingeblazen. In dit geval kon op het typeplaatje of de kentekenplaat van de buitenunit ook reeds afgeleid worden dat de warmtepomp reversibel is uitgevoerd doordat er een vermogen voor verwarming en koeling vermeld was.

## Slide 162: Praktijkvoorbeeld 3: ingave in EPC software
Parameters van het afgiftesysteem
  Regeling kamerthermostaat
  Parameters van systeem voor koeling
  Type koeling: actief
  type opwekker: lucht/lucht (split systeem)
  Type afgiftesysteem: luchtkoeling
  Rendement EERnom gekend: niet terug te vinden
Notes: Hier een overzicht van de invoergegevens: … .

## Slide 163: Inhoud
Installatie ruimteverwarming/SWW
  Verschil individuele en collectieve installatie/type installaties
  Voorbereiding plaatsbezoek
    instrumenten, aanpak bezoek, verzamelen info
  Praktijkvoorbeelden:
    collectief appartementsgebouw 1
    collectief appartementsgebouw 2
    klein kantoor + winkelruimte
Ventilatie
Koeling
│163
Notes: In een volgend deel gaan we dieper in op de ventilatiesystemen.

## Slide 164: Ventilatie
Herkennen van balansventilatie
  Individueel
  Collectief
Herkennen van ventilatiesysteem C
Herkennen regeling ventilatie
│164
Notes: Voor het deel over de ventilatie zullen we de meest voorkomende systemen verduidelijken aan de hand van enkele voorbeelden. Te beginnen met het herkennen van balansventilatie (individueel en collectief) en type C ventilatie. Tevens verduidelijken we de veel voorkomende regelingen.

## Slide 165: Ventilatie
Herkennen balansventilatie: individueel

## Slide 166: Herkennen balansventilatie
│166
Principe balansventilatie
  Verse lucht binnenbrengen
  Vervuilde lucht wegnemen
  Warmte uitwisselen in de unit
Notes: Voor het herkennen van balansventilatie is het belangrijk goed het systeem te begrijpen.
- Balans- of type D ventilatie brengt mechanisch (via ventilator) verse lucht binnen in het gebouw en zal deze ook mechanisch terug wegnemen. In het geval van een systeem met warmte-recuperatie, is in de unit met de twee ventilatoren ook een warmteterugwinning geplaatst zodat de vervuilde warme binnenlucht zijn warmte kan afgeven aan de koude, verse buitenlucht en op deze manier een minimum aan energie verloren gaat.

## Slide 167: Herkennen balansventilatie
│167
Hoe herken je een balansventilatie?
  Unit heeft 4 aansluitingen
    Twee kanalen naar buiten
  Ventilatierooster blaaslucht in:
    Slaapkamer
    Leefruimte
  Ventilatierooster terugname in:
    toilet
    Badkamer
    Keuken
    Natte berging
Notes: Hoe herken je dit systeem nu? …

## Slide 168: Types warmteterugwinning
│168
Platenwisselaar
  Statisch
Notes: Vooraleerst een korte toelichting over de twee meest voorkomende types van warmteterugwinning:
1. Enerzijds is er een platenwisselaar wat een statische warmteterugwinning is. De twee luchtstromen zijn 100% gescheiden. Warmte wordt in de unit gerecupereerd doordat er twee stromen naast elkaar (in de warmtewisselaar) hun warmte kunnen uitwisselen.
Indien er een bypass voorzien is (bijvoorbeeld voor freecooling) moet dit naast de warmtewisselaar gebeuren, als een extra kanaal die met een klep afgesloten wordt.

## Slide 169: Types warmteterugwinning
│169
Warmtewiel
  Draait rond
Notes: 2. Een tweede systeem is het warmtewiel. Dit is een warmtewisselaar die via een motor aangedreven wordt en ronddraait. De warme binnenlucht zal de wisselaar opwarmen en 180° verder zal deze warmte door de verse buitenlucht opgenomen worden en zo de verse lucht warmer kunnen binnenbrengen in de ruimte.
Een bypass is voor freecooling niet nodig omdat het volstaat om het warmtewiel stil te leggen.

## Slide 170: Herkennen balansventilatie
│170
Hoe herken je een (individuele) balansventilatie?
4 aansluitingen
Filter
Notes: In de praktijk gaat men dus naar de in de vorige slide besproken componenten op zoek. Op de unit zelf kan men in veel gevallen de 4 aansluitingen terugvinden. De units zijn meestal een box met 4 grote aansluitdiameters (rond de 12,5 cm of meer). Twee van deze aansluitingen moeten naar buiten gaan (of bij collectieve systemen richting een koker). Bij sommige units zie je ook de filters zitten. Voor andere systemen dient men het afdekpaneel weg te nemen om de filters te vervangen.

## Slide 171: Herkennen balansventilatie
│171
Hoe herken je een (individuele) balansventilatie?
4 aansluitingen
Notes: Dit is een ander voorbeeld van een iets grotere ventilatiegroep voor niet-residentiele toepassing. Ook hier zien we de 4 aansluitingen.

## Slide 172: Ventilatie
Herkennen warmteterugwinning
collectief

## Slide 173: Herkennen warmteterugwinning
│173
Hoe herken je (type/eigenschappen) ventilatiesysteem?
  Grotere luchtgroepen
4 aansluitingen
Verse- en afblaaslucht
Notes: In geval van een residentiële toepassing én 4 aansluitingen is er veel kans dat dit een warmteterugwinapparaat is.

## Slide 174: Herkennen warmteterugwinning
│174
Hoe herken je (type/eigenschappen) ventilatiesysteem?
  Warmteterugwinning
    Logo op luchtgroep
    Merkgebonden: hier wiel als logo => warmtewiel
Notes: Met 100% zekerheid vaststellen dat er warmteterugwinning aanwezig is, is niet eenvoudig. Sommige merken (veelal grote luchtgroepen) vermelden met een logo op de unit zelf of er een warmtewiel of platenwisselaar in die specifieke sectie aanwezig is. Vaak zijn deze symbolen merkgebonden.

## Slide 175: Herkennen warmteterugwinning
│175
Vinnen warmtewisselaar
Hoe herken je (type/eigenschappen) ventilatiesysteem?
  Openen luchtgroep
Notes: Een andere mogelijkheid is het openen van de luchtgroep. Doe dit enkel als je zeker bent dat je ook de unit terug kan sluiten en geen schade zal aanrichten. Eventueel kan men ook vragen aan de eigenaar/gebruiker om de unit voor je te openen. Bij deze unit zien we op de foto links de vinnen van de warmtewisselaar zitten.

## Slide 176: Herkennen warmteterugwinning
│176
Vinnen warmtewisselaar
Hoe herken je (type/eigenschappen) ventilatiesysteem?
  Openen luchtgroep
Notes: Als we nu de andere kant van de omkasting openen zien we de WTW nog een stuk beter. Men herkent meteen de vinnen die ook op de schematische voorstelling te zijn zijn.

## Slide 177: Herkennen warmteterugwinning
│177
Hoe herken je (eigenschappen) collectieve balansventilatie?
  Steeds dubbelcheck indien warmterecuperatie:
    Openen deuren indien mogelijk
    Aerolisch schema
    Aanduiding op luchtgroep
Notes: Veronderstel bij 4 aansluitingen nooit dat het steeds om ventilatiesysteem met warmteterugwinning (WTW) gaat. Zeker niet bij niet-residentiële toepassingen. Probeer op de groep zelf, in technische documentatie, aërolisch schema of via het openen van de groep te detecteren of er warmteterugwinning is.

## Slide 178: Ventilatie
Invoergegevens rendement ventilatie

## Slide 179: Ventilatie
│179
Invoergegevens rendement warmterecuperatie
  IP IX7.3
  EPB productgegevens
  Met exacte merk en type (kentekenplaat , EPB-aangifte, ventilatieverslag, technische documentatie (dubbelchecken)
  Zomerbypass: zie voorgaand
Notes: Deze nodige informatie proberen we via het plaatsbezoek en bijkomende bewijsstukken te achterhalen.

## Slide 180: Voorbeeld opzoeken invoergegevens
│180
Hoe herken je (eigenschappen van) warmterecuperatie?
  Rendement via model op kenplaat
Notes: Op deze luchtgroep vinden we het merk en type terug. Ook het rendement wordt vermeld op de kentekenplaat. Als het rendement niet wordt vermeld kunnen we ook op basis van het merk en het type het rendement opzoeken in de EPB-productgegevensdatabank (www.epbd.be).

## Slide 181: Ventilatie
Type C ventilatie herkennen

## Slide 182: Herkennen balansventilatie
│182
Principe type C ventilatie
  Enkel mechanisch afvoeren
  Toevoer via raamroosters
Notes: Bij een ventilatiesysteem C wordt de vervuilde lucht in de natte ruimten mechanisch afgevoerd. De toevoer van de verse lucht gebeurt natuurlijk door toevoerroosters in de ramen.

## Slide 183: Herkennen balansventilatie
│183
Hoe herken je een type C ventilatie?
  1 ventilator
  1 aansluiting naar buiten
  Raamroosters
  Enkel terugname en dus afvoer in:
    Badkamer
    Toilet
    Natte berging
    keuken
Notes: Deze oplijsting toont de typische eigenschappen waaraan je een ventilatiesysteem C kan herkennen.

## Slide 184: Herkennen type C ventilatie
│184
Hoe herken je een type C ventilatie?
  Aansluitingen rondom de groep
  Platte kast (slechts 1 ventilator)
  Geen filters in toestel
  1 aansluiting naar buiten of koker
Notes: Het is altijd handig om het dikste kanaal te volgen, dit is de afblaaslucht en zou naar buiten moeten lopen of aangesloten zijn op een koker.

## Slide 185: Herkennen type C ventilatie
│185
Hoe herken je een type C ventilatie?
  Type extractie-unit: oud systeem
Notes: Dit is een voorbeeld van een vrij oude extractie-unit. Om zeker te zijn als of dit een systeem voor ventilatie is (en bijvoorbeeld geen dampkap) is het aangewezen de leidingen te volgen en steeds te kijken of er in de eenheid ook toevoerroosters geïnstalleerd zijn.

## Slide 186: Ventilatie
│186
Hoe herken je een type C ventilatie?
  Type dakextractor collectief systeem
    Let op: niet te verwarren met extractor dampkap!
  Kanalen volgen
  Roosters in unit?
Notes: Een dakextractor kan ook ventilatiesysteem type C zijn. Opnieuw is het hier opletten omdat dergelijke extractor ook kan dienen als bijvoorbeeld dampkap … . Ook hier nakijken of er roosters geplaatst zijn en het kanaalwerk proberen te volgen.

## Slide 187: Ventilatie
Invoergegevens ventilatie

## Slide 188: Invoergegevens type C ventilatie
│188
Invoerparameters en bewijsstukken (IX.7)
  m-factor enkel uit EPB aangifte
  Regeling: Reductiefactor of type regeling
    Reductiefactor: EPB aangifte, EPB databank, ventilatieverslag, technische fiches (dubbelchecken!)
    Type regeling: manueel, klok, vraaggestuurd
Notes: Hierbij een overzicht van de nodige invoergegevens: … .

## Slide 189: Ventilatie
Sturing ventilatie
Notes: Nu rest ons nog na te gaan hoe de ventilatie-unit gestuurd wordt.

## Slide 190: Sturing ventilatie
│190
Hoe herken je type regeling ventilatie?
  Type regeling: manueel, standenschakelaar
  Draaiknop met aanduiding verschillende standen
  Steeds te testen of de ventilator zeker reageert, niet veronderstellen
Bron: zehnder
Notes: Een veel voorkomende sturing is de 3-standenschakelaar.
Veronderstel nooit dat dit de sturing van de ventilatiegroep is. Dergelijke standenschakelaar kan ook veel andere toestellen sturen.
Doe steeds de test door op maximum te sturen of de installatie op een lagere stand te plaatsen en te luisteren of voelen hoe de ventilator reageert.

## Slide 191: Sturing ventilatie
│191
Hoe herken je type regeling ventilatie?
  Type regeling: klok
    bedieningspaneel luchtgroep bv. in living => vragen aan de eigenaar om uit te zetten/tijdsschema aan te passen
Notes: Een kloksturing zal via een regeling in bijvoorbeeld de living bediend worden. Deze sturing ziet eruit als een kamerthermostaat. De eigenaar zal meestal wel weten dat dit sturing aanwezig is. Dus best vraagt men aan de eigenaar of hij de klok kan aansturen om te controleren of de ventilatie-unit reageert.

## Slide 192: Sturing ventilatie
│192
Hoe herken je type regeling ventilatie?
  Type regeling: centraal
    Enkel te zien aan de hand van technische documentatie
Notes: Bij collectieve installaties is het bijna onmogelijk terug te vinden of te herkennen of de ventilatiegroep op vocht, CO2 of andere gestuurd wordt. Sensoren zijn bijna niet uit elkaar te houden als je geen praktische, technische kennis hebt. Tevens zitten deze sensoren veelal ingebouwd in het kanaalwerk en zijn deze dus zonder demontage van de sensor niet te herkennen.
We raden aan hier de beschikbare technische documentatie te raadplegen en zeker te letten op bijvoorbeeld de facturen. Als dit niet uit facturatiegegevens of EPB-aangifte kan gehaald worden, is het aangewezen na te gaan of er sensoren geplaatst zijn.

## Slide 193: Sturing ventilatie
│193
Kleppen (renson)
Buiten toestel zichtbaar
Kleppen (duco)
In toestel zelf aanwezig
Bron: duco
Hoe herken je type regeling ventilatie?
  Type regeling: plaatselijk
    Enkel te zien aan de hand van technische documentatie
Notes: Plaatselijke regeling op lokaalniveau (bijvoorbeeld CO2 of vocht) is ook bij kleine balanssystemen moeilijk te achterhalen. Voor een type C-ventilatie kan dit iets eenvoudiger. Van de twee meest voorkomende fabrikanten is er 1 waarbij de zonekleppen aan de buitenkant van het toestel zitten, dus zeer herkenbaar zijn. Bij de andere fabrikant zitten deze ingebouwd in de unit zelf. Tevens zien deze kleppen er bij iedere fabrikant anders uit.
Men kan de luchtgroep openen om de regeling te checken of deze informatie opzoeken in bewijsstukken zoals facturen, EPB-aangifte … om zeker te zijn of deze geplaatst zijn.

## Slide 194: Inhoud
Verschil collectief / individueel
Algemeen (instrumenten, aanpak bezoek, verzamelen info)
Praktisch plaatsbezoek collectief appartementsgebouw
Praktisch plaatsbezoek collectief appartementsgebouw 2
Praktisch plaatsbezoek klein kantoor + winkelruimte
Ventilatie
Koeling
│194
Notes: Als laatste onderdeel bespreken we de koelinstallaties en de bijhorende invoergegevens.

## Slide 195: Koeling
Invoergegevens
Type opwekker (buitenunit) herkennen
Opzoeken specifieke parameters koelmachine
Types afgiftesystemen
│195
Notes: We bespreken de verschillende type opwekkers en zoeken specifieke parameters van de koelmachines op. Om te eindigen met het herkennen van de afgiftesystemen.

## Slide 196: Koeling
Invoergegevens

## Slide 197: Invoergegevens koeling
│197
Parameters/bewijsvoering (IP VII.3.2)
  Type opwekker
  Referentiejaar fabricage
  Labels
  Energieprestatiecoëfficiënt
Notes: Dit zijn de invoergegevens nodig voor de invoer van koeling bij de opmaak van een EPC kNR. Tijdens de inspectie dienen we dus specifiek naar deze zaken te zoeken.

## Slide 198: Koeling
Type opwekker

## Slide 199: Overzicht types koeling
│199
Type afgiftesysteem | Type koude-opwekker |  |  | 
 | Lucht/lucht Water/lucht bodem/lucht | Lucht/water | Bodem/water | Water/water
Luchtkoeling | x |  |  | 
Koelbatterij in luchtgroep |  | X | x | X
Oppervlaktekoeling |  | X | X | X
Ventiloconvector |  | X | X | X
onbekend |  | x | X | x
Notes: Verschillende type opwekkers kunnen worden gekoppeld aan verschillende types afgiftesystemen. Enkel in het geval lucht direct gekoeld wordt, staat het type afgifte vast (luchtkoeling). De andere afgiftesystemen kunnen aan ieder van de opwekkers gekoppeld worden.

## Slide 200: Type opwekker
│200
Hoe warmtepomp lucht/lucht herkennen?
  Koeling, verwarming, koeling + verwarming
buitenunit
binnenunit
kentekenplaat
Notes: Deze lucht/lucht warmtepomp/koeleenheid kan men makkelijk herkennen aan de typische units zoals ook reeds besproken in de 3de case.

## Slide 201: Type opwekker
│201
Hoe warmtepomp lucht/lucht herkennen?
  Directe expansie (lucht/lucht) bewijsvoering (IP VII.3.2)
    Veelal niet op toestel aanwezig
    Jaartal via factuur
    Rendement via technische fiche
      Exact model opzoeken
Notes: In het algemeen is de informatie die kan worden afgeleid van de kentekenplaat beperkt. Zeker bij oudere toestellen kan deze ook moeilijk leesbaar zijn. Best kan dus ook andere bewijsvoering (bv. facturen, AS Built dossier, hydraulisch schema, technische fiches, …) worden gezocht. Belangrijk dat steeds met zekerheid kan vastgesteld worden dat het om hetzelfde toestel gaat. Als dit niet mogelijk is, dient te worden uitgegaan van onbekend invoer.

## Slide 202: Type opwekker
│202
Hoe warmtepomp lucht/lucht herkennen?
Bron: creative commons
Notes: Hier ziet men enkele voorbeelden van een lucht/lucht warmtepomp. De typische units zijn te herkennen aan de dunne leidingen en de veelal motorisch gestuurde inblaasroosters.

## Slide 203: Type opwekker
│203
Hoe koelmachine lucht/water herkennen?
  Buitenunit
    dikke (geïsoleerde) leidingen richting gebouw
    ventilator en warmtewisselaar
    blaast altijd warme lucht af
  Let op: kan ook verwarming zijn!
Notes: Een typische koelmachine met lucht als bron herkent men snel aan de warmtewisselaar (condenser) en de ventilator die er de lucht over trekt.
Opletten: Dit toestel kan ook een lucht/water warmtepomp zijn. Het is dus aangewezen de leidingen te volgen om na te gaan als deze de stookplaats/verwarmingskringen bedienen of niet.

## Slide 204: Type opwekker
│204
Hoe eigenschappen koelmachine lucht/water herkennen?
  Zie technische fiche/documentatie
    Als EER en COP vermeld staan => omkeerbare machine
    Als enkel EER vermeld staat => koelmachine
    Als enkel COP vermeld staat => warmtepomp
Notes: …

## Slide 205: Type opwekker
│205
Hoe eigenschappen koelmachine lucht/water herkennen?
  Kentekenplaat
    weinig gegevens op toestel aanwezig
      model
      fabricagejaar
    rendement via modeltype opzoeken
    in technische fiche
Notes: Ook bij de koelmachine zijn er meestal weinig gegevens beschikbaar op de kentekenplaat en moet vaak op zoek gegaan worden naar bijkomende informatie in de technische documentatie.

## Slide 206: Type opwekker
Hoe eigenschappen koelmachine lucht/water herkennen?
  Kentekenplaat
    weinig gegevens op toestel aanwezig
      model
      fabricagejaar
    rendement via modeltype
    in technische fiche
│206
Omkeerbaar toestel
Notes: Dan is het aangewezen om het merk en type op te zoeken in technische documentatie.
We zien hier reeds dat het toestel omkeerbaar is, want zowel de COP als de EER zijn vermeld.

## Slide 207: Type opwekker
Hoe eigenschappen koelmachine lucht/water herkennen?
  Kentekenplaat
    weinig gegevens op toestel aanwezig
      model
      fabricagejaar
    rendement via modeltype
    in technische fiche
│207
EER en COP moet normrendement volgens EN 14511 of in tabel (IPVII.4.1.1) opgenomen zijn!
Notes: Verder moet de in te geven COP volgens de norm/testcondities opgegeven zijn. Het is belangrijk te checken of de fabrikant de COP volgens de geldende condities vermeld. Bij oudere toestellen zal dit meestal nog niet het geval zijn.

## Slide 208: Type opwekker
│208
Hoe herken je een koelmachine lucht/water?
  Let op: kan visueel ook multi-splitsysteem zijn!
    Zie binnenunits
    Zie technische documentatie, op te zoeken via kentekenplaat
    Dunne leidingen in 2 verschillende diameters, in koper => multi-split
    Dikke leidingen lucht/water systeem
Notes: Opgelet, dit type buitenunit hoeft niet noodzakelijk een lucht/water koelmachine te zijn maar kan ook een multi-splitsysteem zijn. Dus verder te kijken naar de hier beschreven specifieke componenten.

## Slide 209: Type opwekker
│209
Hoe herken je een koelmachine lucht/water?
  Let op: binnentoestel kan gekoppeld zijn aan externe condensor
    Water/water toestel aan buitenunit => type opwekker = lucht/water
Notes: Opnieuw opletten en checken of er een externe warmtewisselaar geplaatst is. Het kan immers dat de (schijnbaar) water/water warmtepomp functioneert als lucht/water warmtepomp

## Slide 210: Type opwekker
Hoe herken je een koelmachine lucht/water?
  Let op: condensor kan ook van proceskoeling zijn => niet in te geven in EPC
    Leidingen volgen
    Indien grote frigo ruimtes aanwezig => zijn er sowieso buitenunits
│210
Notes: Opgelet, als met dergelijke condensor ziet, dit kan immers ook voor proceskoeling zijn. Procesgebonden koeling wordt niet in rekening gebracht bij de opmaak van een EPC. Best volgt men hier de leidingen.

## Slide 211: Type opwekker
│211
Indien informatie niet gekend:
  Opzoeken in technische documentatie
  As-built
  Hydraulisch schema
  EPB-aangifte
  Inspectietip: altijd dubbelchecken indien informatie nog up to date is!
Notes: Indien de informatie niet gekend is, zoek je volgende bewijsstukken: … .

## Slide 212: Koeling
Type afgiftesysteem

## Slide 213: Type afgiftesysteem
│213
Type afgiftesysteem | Type koude-opwekker |  |  | 
 | Lucht/lucht Water/lucht bodem/lucht | Lucht/water | Bodem/water | Water/water
Luchtkoeling | x |  |  | 
Koelbatterij in luchtgroep |  | X | x | X
Oppervlaktekoeling |  | X | X | X
Ventiloconvector |  | X | X | X
onbekend |  | x | X | x
Notes: Deze slide geeft een overzicht van de verschillende type afgiftesystemen.

## Slide 214: Type afgiftesysteem
│214
Hoe herken je luchtkoeling (directe expansie)?
Notes: In deze slides zie je de typische binnenunits van een directe expansie-systeem (split-unit systeem)

## Slide 215: Type afgiftesysteem
│215
Hoe herken je koelbatterij in luchtgroep?
  Gekoppeld aan koudeproductie (leidingen volgen)
  Isolatiemateriaal (dampdicht)
  Checken regime op thermometer
Notes: Een koelbatterij in een luchtgroep herken je aan: …

## Slide 216: Type afgiftesysteem
│216
Hoe herken je koelbatterij in luchtgroep?
  Gekoppeld aan koudeproductie (leidingen volgen)
  Isolatiemateriaal (dampdicht)
  Checken regime op thermometer
  Merkteken (bv. blauwe getuigering)
  Merkteken (bv. (blauw) minteken op groep)
  Kan externe batterij zijn => zeker geïsoleerd

## Slide 217: Type afgiftesysteem
│217
Hoe herken je klimaatplafond?
  Soms moeilijk te zien
  Zie technische documentatie gebouw
Bron: creative commons
Notes: Een klimaatplafond is moeilijk te herkennen en kan voor koeling en/of verwarming dienen. De buizen op het plafond tonen duidelijk dat het een klimaatplafond is, hiervoor moet je wel het plafond (laten) openmaken. Dit vraag je best aan de eigenaar want het terug dichtmaken is niet altijd evident. Bij een open klimaatplafond (zoals te zien op de foto rechts) kan men vaak de leidingen zien lopen.

## Slide 218: Type afgiftesysteem
│218
Hoe herken je vloerkoeling?
  moeilijk te zien
  Zie technische documentatie gebouw
  Hydraulische omschakeling met verwarmingssysteem
    Zie hydraulisch schema
    Volgen leidingwerk
Bron: creative commons
Bron: creative commons
Collector vloerverwarming:
Inregelkranen (oranje doppen)
Niet-omhulde leidingen
Gelijk aantal leidingen depart/retour
Notes: Zelfde herkenningspunten als bij vloerverwarming. Echter moet de koelinstallatie hieraan gekoppeld zijn. Het is dus aangewezen de leidingen van de koelinstallatie te volgen.

## Slide 219: Aandachtspunten voor een correcte invoer van (collectieve) installaties
│219
Goede voorbereiding is goud waard
Ogen goed gebruiken in het gebouw
Zoek hydraulische schema’s en technische documentatie
  Schema’s helpen om inzicht te krijgen in de installatie
    het is belangrijk om deze als deskundige juist te kunnen interpreteren.
  Opzoeken technische fiches voor verdere detaillering
Niks veronderstellen
  indien onzeker dubbelchecken met beschikbare info
Neem voldoende foto’s
Notes: Als laatste nog enkele tips voor de correcte invoer van (collectieve) installaties: … .