## Slide 1: DEEL VIII: Sanitair warm water
Jouw naam
Datum … maand … 2024
│1

## Slide 2: INHOUD INSPECTIEPROTOCOL DEEL I: Inleiding DEEL II: Verzamelen van de invoergegevens DEEL III: Gegevens over de eenheid, het project en de eigenaar DEEL IV: Het beschermde volume, de bruikbare vloeroppervlakte, de gebouwschil en begrenzingen Deel V: Eigenschappen gebouwschil Deel VI: Ruimteverwarming Deel VII: Koeling Deel VIII: Sanitair warm water Deel IX: Ventilatie Deel X: Zonne-energie Deel XI: Verlichting
│2

## Slide 3: Deel VIII Sanitair warm water
Algemene principes Sanitair Warm Water
Installaties voor SWW
  Opwekking
  Opslag
  Distributie
  Afgifte
Stappenplan
Specifieke bewijsstukken
Sanitair warm water in EPC

## Slide 4: Tabblad ‘Sanitair warm water’

## Slide 5
Installatie die instaat voor
  Opwekking en distributie van warm water
  Tijdelijke opslag van warm water
  Afgifte warm water via tappunten
Installatie voor SWW kan
  Gekoppeld zijn aan of los staan van RV
  Individueel of collectief zijn
│5
Algemene principes SWW

## Slide 6
Gekoppeld aan of los van centrale verwarming?
  Gekoppeld aan installatie voor ruimteverwarming
    opwekking van ruimteverwarming en sanitair warm water gebeurt door hetzelfde toestel
    type opwekkers
      herkennen en eigenschappen (zie deel VI Ruimteverwarming)
  Los van CV
    installatie staat enkel in voor opwekking sanitair warm water
│6
Algemene principes SWW

## Slide 7
│7
  Hoe herkennen?
  Controleren ter plaatse a.d.h.v. leidingen
  Geen aansluitingen voor ruimteverwarming (RV) voorzien
Keukenboiler in kast onder aanrecht
-> Los van CV
Installatie met voorraadvat (nabij CV-ketel) dat zowel afgifte-elementen voor RV als sanitaire toestellen voedt -> Gekoppeld aan RV
Toestel los van CV
Notes: Rechts is de toevoerleiding zichtbaar
Brander ook zichtbaar

## Slide 8
Individuele of collectieve installatie?
  Individuele installatie voor SWW bedient één (equivalente) eenheid
  Collectieve installatie voor SWW bedient meerdere (equivalente) eenheden
│8
Algemene principes SWW
Notes: Een installatie voor SWW die enkel instaat voor de gemeenschappelijke ruimten wordt NIET beschouwd als een collectieve installatie voor SWW.

## Slide 9
Collectieve installatie met individuele warmtewisselaar in eenheid
  Hoe herkennen?
    geen opwekker maar afleverset SWW aanwezig in elke eenheid
│9
Collectieve installatie

## Slide 10: Deel VIII Sanitair warm water
Algemene principes Sanitair Warm Water
Installaties voor SWW
  Opwekking
  Opslag
  Distributie
  Afgifte
Stappenplan
Specifieke bewijsstukken
Sanitair warm water in EPC

## Slide 11
    Type opwekkingstoestellen in detail bekeken
  Elektrische weerstandsverwarming
  Ketel
    doorstroom of met voorraadvat
  Warmtepompboiler
    gas of elektriciteit
│11
Opwekking SWW in detail bekeken (VIII.5)

## Slide 12
│12
> Elektrische weerstandsverwarming (VIII.5.2.1)
Notes: Elektrische warmtesiwwelaar in voorraadvat
Eigen elektrische voeding
IS GEEN WARMTEPOMP Boiler !! – elektrische weerstand is via een weerstand, Wpboiler is via een warmtepomp intern met wisselaar in het toestel (zie ietst verder)

## Slide 13
Werkingsprincipe
  Warmteopwekking via elektrische weerstand
Hoe herkennen?
  Elektrische warmtewisselaar in voorraadvat
  Eigen elektrische voeding
│13
Keukenboiler
Kenplaat toont aan dat vat elektrisch gevoed is.
Tip: toont ook het volume van het vat
> Elektrische weerstandsverwarming (VIII.5.2.1)
Notes: Elektrische warmtesiwwelaar in voorraadvat
Eigen elektrische voeding
IS GEEN WARMTEPOMP Boiler !! – elektrische weerstand is via een weerstand, Wpboiler is via een warmtepomp intern met wisselaar in het toestel (zie ietst verder)

## Slide 14
Elektrische weerstandsverwarming
Hoe herkennen?
  Elektrische warmtewisselaar in voorraadvat
  Eigen elektrische voeding
│14
Notes: Elektrische warmtesiwwelaar in voorraadvat
Eigen elektrische voeding
IS GEEN WARMTEPOMP Boiler !! – elektrische weerstand is via een weerstand, Wpboiler is via een warmtepomp intern met wisselaar in het toestel (zie ietst verder)

## Slide 15
    Type opwekkingstoestellen in detail bekeken
  Elektrische weerstandsverwarming
  Ketel
    = verbrandingstoestel
    doorstroom of met voorraadvat
  Warmtepompboiler
    gas of elektriciteit
│15
Opwekking SWW in detail bekeken (VIII.5)

## Slide 16
│16
Ketels (VIII.5.2.2)
Notes: Links = gasgestookte ketel (gasleiding achteraan zichtbaar)
Rechts = ketel waarbij de gasleiding toevoer binnenkomt

## Slide 17
Werkingsprincipe
  Warmteopwekking via verbranding
  Doorstroom of met voorraadvat
    voorraadvat apart of geïntegreerd in ketel
Goed om weten:
  Ketels op stookolie enkel voor aanmaak van SWW (= los van CV)
    worden zelden gebruikt
    zijn meestal vloermodellen
    uitzicht is vergelijkbaar met een stookolieketel voor RV maar zonder aansluitingen
│17
Ketels (VIII.5.2.2)
Ketel op ‘mazout’ met achteraan aansluitingen voor SWW én RV
Notes: Links = gasgestookte ketel (gasleiding achteraan zichtbaar)
Rechts = ketel waarbij de gasleiding toevoer binnenkomt

## Slide 18
Ketel op gas – hier voorraadvat en ketel 1 geheel
Hoe herkennen?
  Rookgasafvoer
    Direct verbonden aan
    voorraadvat
  Geïntegreerde brander
  Soms trekonderbreker
    Bovenaan
│18
Ketels (VIII.5.2.2)
Notes: Links = gasgestookte ketel (gasleiding achteraan zichtbaar)
Rechts = ketel waarbij de gasleiding toevoer binnenkomt

## Slide 19
Los of gekoppeld?
  Aansluitingen voor RV en SWW
  => Gekoppeld aan RV
Energiedrager?
  Geen gele gasbuis
  Geen aansluiting voor stookolie
  Wel elektrische voeding
  => Elektriciteit
Doorstroom of met opslagvat?
  Geen vat aanwezig
  => Doorstroom
│19
Analyse van een individuele installatie
Notes: Links = gasgestookte ketel (gasleiding achteraan zichtbaar)
Rechts = ketel waarbij de gasleiding toevoer binnenkomt

## Slide 20
Type ketel
  Doorstroomtoestel of toestel met voorraadvat
│20
Let op: enkel voor collectieve ketels gekoppeld aan RV dient het type ketel bepaald te worden! Voor individuele ketels of ketels los van CV moet dat niet!
Ketels (VIII.6.1.1)

## Slide 21
  Doorstroomtoestel
  Werkingsprincipe
    Warmt water op enkel bij vraag naar SWW
    Debiet beperkt
    Enkel kleinschalige installaties
│21
Kleinschalige doorstroomtoestellen op gas
Ketels type doorstroom (VIII.6.1.1)

## Slide 22
Hoe (collectieve) ketel type doorstroom herkennen?
  4+1 leiding:
    aanvoer koud water
    vertrek verwarming
    retour verwarming
    toevoer voor SWW
    brandstoftoevoer
  Soms beperkte opslag SWW
    goede werking SWW bevorderen
│22
  Omdat opslag zeer beperkt is, vat niet invoeren!
Ketels type doorstroom

## Slide 23
│23
Type toestel = ‘Doorstroom’
Type toestel = ‘Ander’
Kleinschalig
Geen voorraadvat
Alle toestellen die geen doorstromer zijn!
Hoe (collectieve) ketel type doorstroom herkennen?
Ketels type doorstroom

## Slide 24
│24
> Warmtepompboiler (VIII.5.2.3)

## Slide 25
│25
Warmtepompboiler (VIII.5.2.3)
Werkingsprincipe
  = Warmtepomp uitsluitend voor opwarming sanitair warm water
    ! Als ook voor RV gebruikt wordt  niet invoeren als warmtepompboiler maar als warmtepomp + voorraadvat
  Haalt warmte uit lucht
    directe omgeving van voorraadvat
    buitenlucht
    afgevoerde ventilatielucht afkomstig van mechanisch ventilatiesysteem
  Heeft altijd een voorraadvat
    warmtepomp in voorraadvat geïntegreerd (bovenaan)
  Werkt op gas of elektriciteit

## Slide 26
│26
Warmtepompboiler
Hoe herkennen?
  Warmtepomp geïntegreerd in boilervat
Notes: Als de warmtepomp ook voorzien is voor de ruimteverwarming MAG DEZE NIET ingevoerd worden als warmtepompboiler
ENKEL als deze juist gebruikt wordt voor het SWW in te voeren als WP boiler !

## Slide 27
    Goed om weten:
  Type opwekkers in EPC software
    In individuele installatie voor SWW
      gekoppeld aan RV: zie deel VI Ruimteverwarming
      los van CV: elektrische weerstandsverwarming, ketel
      of warmtepompboiler
    In collectieve installaties voor SWW
      gekoppeld aan RV: zie deel VI Ruimteverwarming, in geval ketel type ‘doorstroom’ of ‘andere’
      los van CV: elektrische weerstandsverwarming, ketel
      of warmtepompboiler
│27
Opwekkers SWW in EPC software

## Slide 28: Deel VIII Sanitair warm water
Algemene principes Sanitair Warm Water
Installaties voor SWW
  Opwekking
  Opslag
  Distributie
  Afgifte
Stappenplan
Specifieke bewijsstukken
Sanitair warm water in EPC

## Slide 29
Voorraadvat of boiler
  Hoeveelheid warm water permanent op temperatuur
    impact op energiegebruik door opslagverliezen!
  Onmiddellijk warm water ter beschikking aan tappunt(en)
  Geïntegreerd in opwekker of losstaand
│29
Opslag van SWW in detail bekeken (VIII.7)
Voorraadvat met geïntegreerde
gasbrander
Voorraadvat met geïntegreerde
stookoliebrander
Warmtepomp met
voorraadvat

## Slide 30
│30
Voorraadvaten
Gekoppeld aan RV
Gekoppeld aan RV
Elektrisch voorraadvat niet verwarren met warmtepompboiler
Notes: Links = individuele installatie met voorraadvat
Rechts andere gelijkaardige installatie met kenplaat van vat

## Slide 31
Vaak voorkomend geval bij appartementsgebouwen:
Individuele satellietboiler met collectieve warmtetoevoer
  Hoe herkennen?
  Collectieve opwekker voor SWW
    vaak met groot vermogen
  Geen opwekker in eenheid, enkel voorraadvat
  Combilus voor verdeling SWW (zie verder)
│31
Opslag van SWW in detail bekeken (VIII.7)
Bron: WTCB

## Slide 32
Bijzonder geval: Toestellen met momentane accumulatie
  Verwarmt gedurende korte periode beperkt volume op tot streeftemperatuur
  Water niet permanent op temperatuur
  Hoe herkennen?
  Analoog aan elektrische keukenboiler, maar met bedieningsknop
  Volume 5 tot 15 L
│32
Opslag van SWW in detail bekeken (VIII.7)

## Slide 33: Deel VIII Sanitair warm water
Algemene principes Sanitair Warm Water
Installaties voor SWW
  Opwekking
  Opslag
  Distributie
  Afgifte
Stappenplan
Specifieke bewijsstukken
Sanitair warm water in EPC

## Slide 34
Gewone leidingen
Circulatieleiding
Combilus
│34
Distributie SWW in detail bekeken (VIII.8)

## Slide 35
Werkingsprincipe
  Verdeelt SWW naar tappunten
  Hoe herkennen?
  Enkel stroming SWW door leiding bij warmtevraag
  Warm water niet altijd onmiddellijk beschikbaar aan tappunt
│35
> Gewone leidingen SWW (VIII.8.1)

## Slide 36
Werkingsprincipe
  permanente circulatie warm water in leidingen, ook indien geen warmtevraag
  draaiuren pomp mogelijks tijdelijk onderbroken via timer/schakelaar om elektriciteitsverbruik van pomp te beperken
│36
> Circulatieleiding SWW (VIII.8.2)

## Slide 37
  Hoe herkennen?
  Aan tappunt vrijwel direct warm water beschikbaar
  Warm aanvoelen ongeïsoleerde leiding
  Afzonderlijke circulatiepomp
  Aanwezigheid retourleiding naar opwekker of voorraadvat
│37
Circulatieleiding SWW
Let op: dit zijn geen circulatiepompen

## Slide 38
Werkingsprincipe
  Gemeenschappelijke leiding voor SWW én RV
  Warmte wordt afgegeven aan voorraadvat (vb. individuele satellietboilers) of aan warmtewisselaars
  Goed om weten:
    bij individuele satellietboilers in zomer
      combilus mogelijks niet gebruikt
      warm water via interne elektrische weerstand in satellietboiler
    ook bij dit werkingsregime moet combilus ingevoerd worden
│38
> Combilus SWW (VIII.8.3)
Combilus niet verwarren met dubbele circulatieleiding (één voor RV en één voor SWW)  circulatieleiding invoeren i.p.v. combilus

## Slide 39
    Hoe herkennen?
  Satellietstations per eenheid aanwezig
│39
Combilus SWW (VIII.8.3)

## Slide 40: Deel VIII Sanitair warm water
Algemene principes Sanitair Warm Water
Installaties voor SWW
  Opwekking
  Opslag
  Distributie
  Afgifte
Stappenplan
Specifieke bewijsstukken
Sanitair warm water in EPC

## Slide 41: Afgifte Sanitair warm water in detail bekeken (VIII.1.5)
Tappunten
  = bedient een sanitair toestel van warm water
  herkennen aan aanwezigheid van mengkraan of thermostaatkraan
│41

## Slide 42: Deel VIII Sanitair warm water
Algemene principes Sanitair Warm Water
Installaties voor SWW
  Opwekking
  Opslag
  Distributie
  Afgifte
Stappenplan
Specifieke bewijsstukken
Sanitair warm water in EPC

## Slide 43: Stappenplan SWW - Stap 1 (VIII.3)
│43
STAP 1 :
Bepaal
aantal SWW installaties
Indien geen SWW
Indien wel SWW

## Slide 44: Stap 1 Aantal installaties voor SWW
│44
Indien geen installaties voor SWW
  EPC residentieel of EPC kNR
  EPC gemeenschappelijke delen
Installatie die enkel gemeenschappelijke ruimten bedient is niet te beschouwen als (collectieve) installatie!

## Slide 45: Stappenplan SWW - Stap 2 (VIII.3)
│45
STAP 2 :
Bepaal per installaties de bestemming

## Slide 46: Stap 2 Bestemming SWW
Bestemmingen in residentiële eenheden
  Keuken
    b.v. keukenboiler onder keukenaanrecht enkel voor keuken
  Badkamer
    b.v. elektrische boiler enkel voor badkamer
  Keuken en badkamer
    b.v. combi CV-ketel die RV, keuken en badkamer bedient
│46

## Slide 47: Stap 2 Bestemming SWW
Bestemmingen in residentiële eenheden > vervolg
  Aannamen:
    enkel installaties die tappunten in badkamer of keuken van warm water bedienen te beschouwen
      keukenaanrecht = ‘keuken’
      elke ruimte met bad of douche = ‘badkamer’
        vb. douche in slaapkamer = badkamer
      wastafel of uitgietbak met enkel koud water  is geen tappunt
│47

## Slide 48: Stap 2 Bestemming SWW
Bestemmingen in residentiële eenheden > vervolg
  Aannamen:
    installaties die enkel wastafels of een uitgietbak van warm water bedienen
      niet invoeren, tenzij geen enkel andere installatie (individueel of collectief) aanwezig is
      vb. elektrisch voorraadvatje bedient uitgietbak in berging
      vb. elektrische doorstromer bedient wastafel in ingemaakte slaapkamerkast
      Als geen andere installatie aanwezig is
        Wastafel met warm water invoeren als ‘badkamer’
        Uitgietbak met warm water invoeren als ‘keuken’
    installatie die enkel zwembad verwarmt niet invoeren
    vaatwasser en wasmachine zijn geen tappunten of SWW installaties
│48

## Slide 49
De energiedeskundige stelt het volgende vast:
  Er wordt een EPC opgemaakt van een oude, te renoveren woning.
  In de keuken is een keukenaanrecht met keukenboiler onder het aanrecht.
  In de wasplaats is een elektrische doorstromer aanwezig.
  Er zijn geen baden of douches in de woning.
  Welke installatie(s) voor SWW voert energiedeskundige in de software in?
│49

## Slide 50
Oplossing:
Er is één installatie met bestemming ‘keuken’ in te voeren.
Elektrisch voorraadvat in de keuken  voorraadvat invoeren
│50

## Slide 51
De energiedeskundige stelt het volgende vast:
  Er wordt een EPC opgemaakt van een oude, te renoveren woning.
  Er zijn geen keukenaanrechten, baden of douches in de woning.
  In de wasplaats is een elektrische doorstromer aanwezig.
  Welke installatie(s) voor SWW voert energiedeskundige in de software in?
│51

## Slide 52
Oplossing:
Er is één installatie met bestemming ‘keuken’ in te voeren.
Elektrisch toestel met momentane accumulatie in de wasplaats  elektrische doorstromer  géén voorraadvat invoeren
│52

## Slide 53
      Voeg opmerking toe in vrije invoerveld over aanwezige installaties die niet in software werden ingevoerd
│53

## Slide 54: Stap 2 Bestemming SWW
Bestemmingen in kleine niet residentiële eenheden
  Keukenaanrecht
  Bad/douche
  Overige
│54

## Slide 55: Stap 2 Bestemming SWW
Bestemmingen in kleine niet-residentiële eenheden > vervolg
  Aannamen:
    Installaties die enkel tappunten in keuken van warm water bedienen
      Restaurant
      Refter
      Kitchenette
    Installaties die enkel tappunten voor baden en douches van warm water bedienen
      Kleedkamer
      Wellness
    Installaties die enkel tappunten ‘overige’ van warm water bedienen
      Wastafels
      Uitgietbakken
      …
    Installatie die enkel zwembad verwarmt niet invoeren
    Vaatwasser en wasmachine zijn geen tappunten of SWW installaties
│55

## Slide 56: Stap 2 Bestemming SWW
      Bestemmingen in kleine niet-residentiële eenheden
  In geval tappunt ‘bad/douche’ aangevinkt
    Aantal douches of baden in te voeren
│56

## Slide 57
De energiedeskundige stelt in een kleine niet-residentiële eenheid
één installatie voor SWW vast die volgende tappunten van warm water bedient
  2 douches
  een aanrecht in een kitchenette
  een uitgietbak
  een wastafel in een kleedkamer
  Welke bestemmingen voert energiedeskundige bij de installatie in de software in?
Oplossing:
De energiedeskundig geeft één installatie voor SWW in en vinkt zowel ‘keuken’, ‘bad/douche’ als ‘overige’ aan bij bestemming.
Bij het ‘aantal baden/douches’ geeft hij 2 in.
│57

## Slide 58: Stap 2 Bestemming SWW
Bestemmingen in gemeenschappelijke delen
  Er worden geen tappunten ingevoerd, enkel de installatie
│58

## Slide 59: Stappenplan SWW - Stap 3 (VIII.3)
│59
STAP 3 :
Bepaal karakteristieken van installatie

## Slide 60: Stappenplan SWW - Stap 3 (VIII.3)
  Overzicht invoerparameters (karakteristieken)
  Soort SWW: individueel of collectief
  Los of gekoppeld aan RV
  Eigenschappen opwekkingstoestellen
  Eigenschappen voorraadvaten
  Eigenschappen distributie
  (Energie)labels
│60
STAP 3 :
Bepaal karakteristieken van installatie

## Slide 61: Stap 3 Karakteristieken (VIII.3)
│61
Werkwijze inspectie
  EPC residentieel en EPC kNR
    Noteer alle eigenschappen per installatie voor SWW
    Als EPC gemeenschappelijke delen aanwezig is
      volledige inspectie individuele installaties
      gedeeltelijke inspectie collectieve installaties
        bestemming
        aantal baden/douches in geval EPC kNR
        eigenschappen voorraadvat in geval collectieve installatie gekoppeld is aan individueel voorraadvat
        lengte van gewone leidingen
  EPC gemeenschappelijke delen
    Noteer eigenschappen van collectieve installatie(s), die meerdere (equivalente) eenheden binnen het gebouw bedienen, voor SWW, met uitzondering van bovenstaande karakteristieken

## Slide 62: Stap 3A - Soort SWW
Voor EPC residentieel of EPC kNR
  Soort SWW: individueel of collectief
  Beschrijving
    = omschrijving van installatie SWW ter verduidelijking van invoer op certificaat
    invoer optioneel
│62

## Slide 63: Stap 3A - Soort SWW
Voor EPC gemeenschappelijke delen
  Soort SWW = altijd collectief
  Beschrijving is verplicht
│63

## Slide 64: Stap 3B - Los of gekoppeld aan opwekker voor RV
│64
Indien gekoppeld aan RV
  Selecteer RV-installatie die ook instaat voor aanmaak SWW
Software tip:
  Voer eerst RV-installatie in, dan pas SWW
  Bij wijzigingen aan invoer bij RV  SWW ook opnieuw invoeren

## Slide 65: Stap 3C - Type opwekkingstoestel
│65
Indien gekoppeld aan RV
  Bij individuele installaties geen invoer te bepalen
  Bij collectieve installaties
    Type toestel ‘Doorstroom’
    Type toestel ‘Andere’

## Slide 66: Stap 3C - Type opwekkingstoestel
│66
Indien los van RV
  Type toestel i.f.v. energiedrager
  Zelfde types bij individuele en collectieve installaties:
    Gas
      Type toestel ‘Ketel’
        Referentiejaar fabricage gekend?
      Type toestel ‘Warmtepompboiler’
    Stookolie
      Type toestel niet te bepalen
      Referentiejaar fabricage gekend?
    Elektriciteit
      Type toestel ‘Elektrische weerstandsverwarming’
      Type toestel ‘Warmtepompboiler’

## Slide 67: Stap 3C - Type opwekkingstoestel
│67
1.
2.
3.

## Slide 68: Type opwekkingstoestel: energiedrager
│68
elektriciteit
stookolie
gas

## Slide 69: Stap 3D - Voorraadvat
Individuele installatie voor SWW
  Slechts één voorraadvat per installatie in te voeren
│69

## Slide 70: Stap 3D - Voorraadvat
Collectieve installatie voor SWW
  Alle voorraadvaten apart toevoegen (max. 5)
│70

## Slide 71: Stap 3D - Voorraadvat
Indien opwekker SWW = warmtepomp
  Geen voorraadvat invoeren
  Effect van opslagverliezen is automatisch ingerekend door software in het opwekkingsrendement
Herinnering
  Bij opwekker met momentane accumulatie
    Geen voorraadvat invoeren
    Opwekker invoeren als elektrische doorstromer
  Bij warmtepompboiler altijd een voorraadvat invoeren (zie volgende slide)
│71
Notes: Wanneer SWW wordt opgewekt door een warmtepomp moet de aanwezigheid van een voorraadvat niet worden aangeduid.
Het effect van de opslagverliezen is reeds verwerkt in het opwekkingsrendement;

## Slide 72: Stap 3D - Type voorraadvat
Bij warmtepompboiler altijd voorraadvat invoeren
  Aanvinkveld ‘voorraadvat aanwezig’ verschijnt niet
  Invoerveld ‘voorraadvat’ verschijnt altijd
  Voorraadvat en opwekker vormen altijd één geheel
    is daarom automatisch aangevinkt
│72

## Slide 73: Stap 3D - Voorraadvat
Als voorraadvat(en) ingevoerd moet ook volgende bepaald worden:
  Inhoud
    volume of
    hoogte/omtrek
  Aanwezigheid isolatie
  Label
  Aanduiden of voorraadvat en opwekker in zelfde behuizing zitten
  Enkel bij collectieve installatie met voorraadvat(en)
    aantal (equivalente) eenheden gekoppeld aan installatie (zie 3F)
│73
Opwekker en voorraadvat vormen één geheel

## Slide 74: Stap 3D - Voorraadvat - Volume (VIII.7.1)
  Volume bij individuele installaties
  Slechts 1 voorraadvat per installatie
  Indien toch meerdere voorraadvaten in 1 installatie  volumes optellen en invoeren
  Volume bij collectieve installaties
  Per vat volume in te voeren
  Werkwijze bepaling volume
  Volume gekend uit visuele inspectie, bewijsstukken, kenplaat/energielabel
  Indien volume onbekend: omtrek en hoogte opmeten en invoeren
  Indien omtrek en/of hoogte niet meetbaar: inschatting op basis van omkasting
│74

## Slide 75: Stap 3D - Voorraadvat - Volume (VIII.7.1)
Individuele satellietboiler met collectieve warmtetoevoer
  Hoe invoeren in software?
    soort SWW = ‘collectief’
    ‘gekoppeld aan RV’
    één individueel voorraadvat invoeren
      is satellietboiler in de eenheid
      volume voorraadvat in eenheid bepalen
      satellietboilers in andere eenheden niet beschouwen
    aantal (equivalente) eenheden = 1
│75

## Slide 76: Stap 3D - Voorraadvat - Isolatie (VIII.7.2)
│76
Isolatie voorraadvat
  Aanwezigheid isolatie volstaat, dikte niet te bepalen
  ‘Geïsoleerd’, ‘niet geïsoleerd’ of ‘onbekend’
  Hoe aanwezigheid isolatie vaststellen?
  Visuele inspectie
  Bewijsstukken
  Bij twijfel of niet vast te stellen  ‘onbekend’ invoeren

## Slide 77
│77
Geïsoleerde voorraadvaten voor SWW
Isolatie voorraadvat of boiler vaststellen
Hoe isolatie vaststellen?
  Isolatie zichtbaar bij aansluitpunten waterleiding
  Combinatie van warme vertrekleidingen met koud aanvoelend voorraadvat duidt op de aanwezigheid van isolatie.

## Slide 78: Stap 3E – (Energie)label (VIII.2.1.2)
Energielabel opwekker
│78
Geen invoer van energielabel mogelijk indien opwekker gekoppeld aan installatie voor RV met energiedrager ‘warmtenet’

## Slide 79: Stap 3E – (Energie)label (VIII.2.1.2)
(Energie)label voorraadvat
│79
Meerdere labels aanwezig? Allemaal invoeren!

## Slide 80: Stap 3F - Distributie SWW
│80
Gewone leidingen
  Individuele installaties
    gewone leiding, lengte > 5 m
    gewone leiding, lengte ≤ 5 m
  Collectieve installaties
    geen lengte te bepalen
Hoe lengte gewone leidingen bij individuele installatie bepalen ?
  Meten van opwekker tot verste tappunt
    horizontaal in vogelvlucht
    verticaal werkelijke afstand
  Twijfel : > 5m
  Per installatie langste lengte invoeren

## Slide 81: Bepaling leidinglengte
  Verticale afstand + vogelvlucht afstand
    Indien niet mogelijk te bepalen of bij twijfel –> meer dan 5m !
│81
Notes: Leidinglengte = hoogte vanaf toestel (effectieve hoogte) + afstand in vogelvlucht van opwekker tot aan tappunt

## Slide 82: Stap 3F - Distributie SWW
│82
Circulatieleidingen
  Geen lengte in te geven
  Wel aanwezigheid isolatie invoeren
    indien merendeel leidingen geïsoleerd  ‘geïsoleerd’
    indien isolatie afwezig of minder dan de helft geïsoleerd  ‘niet geïsoleerd’
    indien geen vaststelling mogelijk  ‘onbekend’

## Slide 83: Stap 3F - Distributie SWW
│83
Circulatieleidingen bij collectieve installatie
  Aantal (equivalente) eenheden op circulatieleiding
    indien aantal onbekend: aantal eenheden in gebouw delen door aantal installaties voor SWW in gebouw

## Slide 84: Stap 3F - Distributie SWW
│84
Combilusleidingen (invoer analoog aan circulatieleidingen)
  Geen lengte in te geven
  Wel aanwezigheid isolatie invoeren
    indien merendeel leidingen geïsoleerd  ‘geïsoleerd’
    indien isolatie afwezig of minder dan de helft geïsoleerd  ‘niet geïsoleerd’
    indien geen vaststelling mogelijk  ‘onbekend’
  Enkel bij collectieve installaties
    aantal equivalente (woon)eenheden op circulatieleiding
      indien aantal onbekend, aantal eenheden in gebouw delen door aantal systemen voor SWW in gebouw

## Slide 85: Combilusleiding
│85
Geïsoleerde combilus

## Slide 86: Stap 3F - Distributie SWW
│86
Elektrisch verwarmingslint
  Elektrische kabel
    voor bescherming tegen bevriezing
    om distributieverliezen te minimaliseren
  niet in software invoeren!

## Slide 87
Herinner uit deel VI Ruimteverwarming
  Eenheid
    1 wooneenheid = 1 E
    1 kleine niet-residentiële eenheid = 1 E
  Equivalente eenheid
    3 studentenkamers = 1 EQ E
    Grote niet-residentiële bestemming(en) = 1 EQ E
    Niet-residentieel deel niet opgenomen in EPC van wooneenheid = 2 EQ E in totaal (ook omgekeerd van toepassing)
    Niet-residentieel deel wel opgenomen in EPC van wooneenheid = 1 EQ E in totaal (ook omgekeerd van toepassing)
    Eenheid met onbekende bestemming = 1 EQ E
    Gemeenschappelijke ruimten van een appartementsgebouw = 0 EQ E
│87
(Equivalente) eenheden

## Slide 88
De energiedeskundige stelt het volgende vast:
  In de technische ruimte staat een collectief voorraadvat voor SWW van 600l gevoed door een ketel op gas die ook instaat voor de opwekking van ruimteverwarming. Het vat is geïsoleerd. Er zijn geen andere gegevens te achterhalen.
  Water in voorraadvat wordt opgewarmd via een externe warmtewisselaar.
  Het sanitair warm water wordt verdeeld via een ongeïsoleerde circulatieleiding.
  Er zijn 3 appartementen en 2 winkels (kNR) aanwezig in het gebouw + de gemeenschappelijke delen. Alle zijn aangesloten op de installatie en op de circulatieleidingen.
  Wat voert de energiedeskundige in de software in?

## Slide 89
Oplossing:
Opwekker
  Soort = ‘collectief’
  Gekoppeld aan RV
  Energiedrager = ‘gas’
  Type toestel gekoppeld aan CV = ‘Andere’, want grootschalige installatie
  Referentiejaar fabricage = ‘onbekend’
Voorraad
  Volume 600l
  Isolatie aanwezig
  Geen energielabel of andere labels
  Voorraadvat en opwekker zijn gescheiden (externe warmtewisselaar) en vormen dus geen geheel  niet aanvinken
  Aantal EQ E = 5
Leidingen
  ‘Circulatieleiding ongeïsoleerd’
  Aantal EQ E = 5

## Slide 90: Stappenplan SWW - Stap 4 (VIII.3)
  Overzicht invoerparameters
  Zie deel X: Zonne-energie
  Oriëntatie,
  Apertuuroppervlakte
  Aantal (equivalente) eenheden
  Soort opwekker voor naverwarming van SWW
│90
STAP 4 :
Zonneboiler aanwezig?

## Slide 91: Deel VIII Sanitair warm water
Algemene principes Sanitair Warm Water
Installaties voor SWW
  Opwekking
  Opslag
  Distributie
  Afgifte
Stappenplan
Specifieke bewijsstukken
Sanitair warm water in EPC

## Slide 92: Specifieke bewijsstukken (VIII.2)
(Energie)labels
  Energielabel opwekker
  Energielabel voorraadvat
  Productlabel voorraadvat: blaue engel, energy star of NF
│92

## Slide 93: Energielabel (VIII.2.1.2)
Energielabel opwekker
  Opwekker = te herkennen aan icoon ‘kraantje’
    energieklasse (pijltje met klasse)
    capaciteitsprofiel (letter bij kraantje)
      tapprofiel en energieklasse geven minimaal rendement bij achterliggende berekening van kengetal
│93
Notes: Energielabel met vermelde energieklasse en tapprofiel
Recht is FF tabel voor het geval er geen berekende energie-efficientie is die berekend en voor handen is voor het toestel

## Slide 94: Energielabel - opwekker
Energielabel opwekker
  Energieklasse A
  Capaciteitsprofiel L
│94

## Slide 95: Energielabel (VIII.2.1.2)
Energielabel opwekker
  Combitoestel = te herkennen aan icoon ‘kraantje’
    toestellen voor ruimteverwarming & SWW
    kijken naar info voor opwekking SWW
│95

## Slide 96: Energielabel (VIII.2.1.2)
Energielabel voorraadvat
  Voorraadvat = te herkennen aan icoon ‘vat’
    energieklasse (pijltje met klasse)
    inhoud boilervat (aantal liter water)
    warmhoud verlies (aantal W verlies)  niet in te voeren
│96

## Slide 97: Energielabel - voorraadvat
Energielabel voorraadvat
  Energieklasse A
  Inhoud boilervat 180 liter
│97
180L

## Slide 98: Energielabel (VIII.2.1.2)
Pakketlabel voorraadvat
  Energieklasse gecombineerd product mag niet worden ingevoerd
    b.v. zonneboiler met voorraadvat
  Enkel energieklasse installatie SWW
    let altijd op icoontjes ‘kraan’ en ‘vat’
│98

## Slide 99: Kenplaat (VIII.2.2)
    Op toestel aanwezige kenplaat
│99
Kenplaat is vaak te vinden op achter/zijkant toestel
of binnenzijde van mantel

## Slide 100: Kenplaat (VIII.2.2)
    Informatie af te lezen op kenplaat voorraadvat
  Referentiejaar fabricage
  Isolatie
  Inhoud voorraadvat
  Warmteverlies (niet in te voeren)
│100
Notes: Info vermeld op het boilervat wat info vermeld die nodig is voor de invoer in de software

## Slide 101: Halfopen woning
│101

## Slide 102
Vaststellingen installaties SWW
│102
VARIANT 1
  Douche en bad bediend door een doorstromer op gas, gekoppeld aan de CV-ketel
  Keukenaanrecht bediend door elektrische boiler 10l onder het aanrecht
Oplossing:
De energiedeskundige voert 2 installaties voor SWW in de software in
Doorstromer
Elektrische weerstandsverwarming

## Slide 103: Software invoer
│103
VARIANT 1 – Installatie voor SWW met bestemming ‘keuken’

## Slide 104
Software invoer
│104
VARIANT 1 – Installatie voor SWW met bestemming ‘badkamer’

## Slide 106: Software invoer
│106
VARIANT 2
  Douche, bad én keukenaanrecht worden bediend door een doorstromer, gekoppeld aan CV-ketel

## Slide 107: Software invoer
│107
VARIANT 2 – Installatie voor SWW met bestemming ‘keuken en badkamer’

## Slide 108: Deel VIII Sanitair warm water
Algemene principes Sanitair Warm Water
Installaties voor SWW
  Opwekking
  Opslag
  Distributie
  Afgifte
Stappenplan
Specifieke bewijsstukken
Sanitair warm water in EPC

## Slide 109: Installatie voor SWW in EPC
Uitgangspunten
  Bij wooneenheden
    Alle eenheden worden verondersteld altijd basisvoorziening aan SWW te hebben
    Er wordt dus altijd een minimaal tapdebiet verondersteld, ook in eenheden waar geen installatie voor SWW aanwezig is
      Tapdebiet wordt automatisch berekend i.f.v. volume eenheid
      Indien geen installatie aanwezig  software rekent forfaitair elektrische weerstandsverwarming incl. opslag
  Bij kleine niet-residentiële eenheden
    Enkel inrekenen SWW indien installatie effectief aanwezig is
    Tapdebiet wordt forfaitair berekend i.f.v. bestemming van eenheid en invoergegevens installatie

## Slide 110: Installatie voor SWW in EPC
Impact op kengetal?
  Warmteverliezen door opwekking, distributie én opslag SWW
  Reductie van deze verliezen mogelijk door
      Efficiëntere opwekking
      Isolatie leidingen + voorraadvaten
      Zonneboiler
        zonneboiler enkel voor keuken wordt niet verrekend
  Impact op certificaat?
  Formulering aandachtspunten m.b.t. sanitair warm water
  Bij woningen: geen berekening van prijsindicaties voor SWW-installatie
Zie formulestructuur op
https://www.vlaanderen.be/epc-pedia/documenten-voor-energiedeskundigen

## Slide 111: EINDE DEEL VIII Sanitair warm water
│111